	[image: image11.png]



	ИП Крылов Иван Васильевич

ИНН 352526900865
	8 (8172) 50-35-32 | 5s-proekt.ru  ea503532@yandex.ru

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления по выполнению полномочий МО СП «Посёлок Оссора» 

Лех Андрей Богданович 
____________/Лех А.Б./

«___» _____________ 2026 г.

М.П.

	СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ОССОРА»
КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
до 2040 год

(Актуализация на 2027 год)
Утверждаемая часть 



	
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель

Крылов Иван Васильевич

____________/ Крылов И.В./

«___» _____________ 2026 г.

М.П.

	
	
	

	г. Вологда

2026 год


ОГЛАВЛЕНИЕ
6ВВЕДЕНИЕ


8ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


12РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»


12а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


20в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


24в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


24г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию


25РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»


25а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


27б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


27в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


30г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения


30д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


32РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»


32а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


34б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


35РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»


35а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения


35б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения


36РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


36а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения


36б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


36в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


36г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


36д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


37е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


37ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


37з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


37и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


37к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


38РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»


38а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


38б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку


38в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


38г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


38д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


40РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»


40а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


40б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


41РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»


41а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


42б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


42в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


42г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе


42д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа


43РАЗДЕЛ 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»


43а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения (далее - объекты теплоснабжения)


43б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения


44в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения


44г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии


44д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства


45е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства


46РАЗДЕЛ 10 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»


46а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе


46б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


48в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


48г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


48д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


49е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


50РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)»


50а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


50б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


50в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


54г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


54д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения


55РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


56РАЗДЕЛ 13 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"


57РАЗДЕЛ 14 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»


57а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


57б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


57в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


57г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


57д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


58е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Поселок Оссора») о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


58ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


59РАЗДЕЛ 15 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»


64РАЗДЕЛ 16 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»




ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Проект схемы состоит из двух основных разделов: 

· утверждаемая часть;

· обосновывающие материалы. 

Разработка схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:
· Генеральный план сельского поселения «Поселок Оссора» Карагинского муниципального района Камчатского края до 2040 года;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024);

· Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

· постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 (ред. от 18.03.2025) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

· письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 года № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006 года;

· СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 944/пр) (ред. от 15.12.2021);

· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. от 31.05.2022);

· СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.05.2022);

· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст).

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Территория сельского поселения «Поселок Оссора» расположена в центральной части Карагинского муниципального района Камчатского края, на побережье Карагинского залива Берингова моря. Рельеф территории посёлка и окрестностей равнинный, с небольшими относительными повышениями.
Сельское поселение включает в себя 1 населенный пункт – поселок Оссора, который является административным центром Карагинского муниципального района. На 2025 год численность населения составила 1824 человек. 

В настоящее время на территории поселения действуют воздушный, водный и автомобильный транспорт. Посредством воздушного транспорта сельское поселение «поселок Оссора» связано с п.г.т. Палана и селами Тиличики, Тымлат, Ильпырьское. Водный транспорт играет значительную роль в перевозках грузов и пассажиров поселка Оссора. По морским путям поселение имеет сообщение с населенными пунктами, ближайшими из которых являются село Кострома, на юге, и село Ильпырское, на севере. На сегодняшний день сельское поселение «поселок Оссора» имеет выходы по автомобильным дорогам на сельское поселение «село Карага», на юге, и сельское поселение «село Тымлат», на севере. На рисунке 1 представлена схема территориального расположения сельского поселения «Поселок Оссора».
[image: image2.emf]
Рисунок 1. Территориальное расположение сельского поселения «Поселок Оссора»
Сельское поселение «поселок Оссора» расположено в двух строительно-климатических подрайонах. Западная часть сельского поселения расположена в климатическом подрайоне IB, восточная часть в климатическом подрайоне II А.

Климатический подрайон II А характеризуется:

- умеренной зимой, обусловливающей необходимую защиту зданий;

- объемом снегопереноса на севере до 1000 м3/м за зиму;

- высотой снежного покрова до 1 м;

- значительной продолжительностью отопительного периода.

Климатический подрайон I В характеризуется:

- суровой и длительной зимой, обусловливающей максимальную теплозащиту зданий;

- большими объемами снегопереноса (до 1500 м3/м) на отдельных территориях; необходимой защитой зданий от продувания сильными ветрами и повышенной влажностью в приморских районах;

- коротким световым годом;

- большой продолжительностью отопительного периода;

- низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок;

- высотой снежного покрова до 1,2 м.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» в таблице 1 приведены климатические параметры холодного периода года на территории, в таблице 2.

В таблице 2, в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», приведены климатические параметры теплого периода года на территории сельского поселения «поселок Оссора».

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С, представлена в таблице 3.

В зимний период преобладает северное и северо-восточное направление ветра, а в летний период - юго-восточное и юго-западное. Зимой самая низкая температура воздуха бывает -400°С. В летний период температура воздуха преобладает +10-150°С, в редких случаях поднимается до +28-300°С. Средняя глубина промерзания почвы 85 см.

Проектируемая территория расположена в северо-восточной части Камчатского края. Рельеф территории рабочего посёлка Оссора и окрестностей равнинный, с небольшими относительными повышениями. На 2025 г. численность населения рабочего поселка составила 1824 человека. В период с 2016 по 2025 г. численность населения стабильно снижалась, динамика численности населения представлена в таблице 4.
Таблица 1

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца,0С
	Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	Количество осадков

За ноябрь-март, мм

	
	<00С
	<80С
	<100С
	
	

	
	продолжительность
	средняя температура
	продолжительность
	средняя температура
	продолжительность
	средняя температура
	
	

	8,9
	209
	-9,5
	281
	-6
	308
	-4,7
	78
	401


Таблица 2
	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95
	Температура воздуха, °С,

обеспеченностью 0,98
	Средняя максимальная

температура воздуха наиболее теплого месяца, °С
	Абсолютная максимальная

температура воздуха, °С
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С
	Средняя месячная

относительная влажность

воздуха наиболее теплого

месяца, %
	Средняя месячная

относительная влажность

воздуха в 15 ч наиболее

теплого месяца, %
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	Суточный максимум осадков, мм
	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	Минимальная из средних

скоростей ветра по румбам за июль, м/с

	13,3
	17,9
	15,7
	30
	7,2
	82
	74
	634
	-
	ЮЗ
	-


Таблица 3

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-13,3
	-13,9
	-12,2
	-6,4
	0,6
	6,9
	11,8
	12,0
	7,8
	0,1
	-7,6
	-12,5
	-2,2


Таблица 4

	Период
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2024 г.

	Численность населения, чел.
	2051
	2017
	1193
	1993
	1922
	1855
	1855
	1855
	1844
	1824


Характеристика процесса теплоснабжения

Всего в сельском поселении «поселок Оссора» 2 централизованных источников тепловой энергии, информация о которых представлена в таблице 5.

Основным источником централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения для административных и общественных зданий, а также жилой застройки центральной и северной части рабочего поселка Оссора является существующая котельная «Районная».

Таблица 5
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника

	1
	Котельная «Районная»
	п. Оссора ул. Строительная, 34

	2
	Котельная «Южная»
	п. Оссора ул. Строительная, 75а


Теплоснабжение промышленных объектов осуществляется от собственных котельных.

Основным видом топлива является уголь каменный, марки ДГр, Саяно-Шушенский УР месторождение.

Теплоснабжение частной жилой застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла. Топливом является уголь.
РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Прогнозы прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий с указанием прироста потребления тепловой энергии (мощности) представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Сведения о движении строительных фондов в сельском поселении, тыс. м2
	Годы
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	н/д
	н/д
	н/д
	60661,6
	60661,6

	Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	новое строительство, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	   - многоквартирные жилые здания
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	   - общественно-деловая застройка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	   - индивидуальная жилищная застройка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Выбыло общей отапливаемой площади
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1000,5

	Общая отапливая площадь на конец года
	н/д
	н/д
	н/д
	60661,6
	59661,1


Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории сельского поселения «Поселок Оссора» является Генеральный план сельского поселения «Поселок Оссора».

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим инвестиционной привлекательности.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

· уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

· ликвидация ветхого и аварийного фонда;

· наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

· создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

· активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

· поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

· повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Проектом к концу расчетного срока предусмотрено увеличение средней жилищной обеспеченности с выполнением условия предоставления каждой семье индивидуального дома, но не менее чем 40 кв. м на человека.

При прогнозируемой численности населения в количестве 2094 человек объем проектного жилищного фонда поселения должен составить не менее 88 тыс. кв. м общей площади.

Проектируемые типы жилой застройки – индивидуальная, малоэтажная и среднеэтажная.

Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из условия недопущения размещения жилищного фонда в зонах объектов, требующих градостроительных ограничений.

С учетом проектной жилищной обеспеченности объем нового жилищного строительства должен составить не менее 4,5 тыс. кв. м общей площади.

Развитие жилой застройки на территории предусматривается путем упорядочения существующих территорий. При этом, путем реконструкции сложившейся застройки, часть существующих территорий изменит функциональное назначение с «жилого» на «общественно-деловое». На территории проектных зон общественно-делового назначения объѐм сохраняемого жилищного фонда составляет порядка 3,9 тыс. кв.м общей площади.

Площадь территории жилой застройки в населенном пункте к концу расчетного срока должна составить 49,4 га (снижение на 16%).

Средняя плотность населения в границах индивидуальной жилой застройки увеличится на 7% и составит 15 человек на га, малоэтажной – уменьшится на 10% и составит 44 человек на гектар, среднеэтажной – уменьшится на 35% и составит 113 человек на гектар.

Проектные показатели жилищного фонда представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Проектное положение жилищного фонда

	Наименование показателя
	Значение

	Территория жилой застройки, га
	49,4

	в том числе

	- индивидуальной застройки

	- площадь, га
	21,2

	- рост, %
	58%

	- малоэтажной застройки

	- площадь, га
	20,1

	- рост, %
	118%

	- среднеэтажной застройки

	- площадь, га
	8,1

	- рост, %
	165%

	Проектная жилищная обеспеченность, кв. м на человека
	не менее 40

	Расчетный объем жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади
	не менее 88

	Средняя расчетная плотность населения в границах жилой застройки постоянного проживания

	- индивидуальной застройки, чел./га
	15

	- малоэтажной застройки, чел./га
	44

	- среднеэтажной застройки, чел./га
	113

	Территория перспективной индивидуальной жилой застройки (освоение предполагается при наличии спроса на жилищное строительство), га
	12,7

	Территория перспективной малоэтажной жилой застройки (освоение предполагается при наличии спроса на жилищное строительство), га
	2,5


Таким образом, проектные решения генерального плана обеспечат:

· вынос жилищного фонда за границы санитарно-защитных зон объектов, требующих градостроительных ограничений;

· установление проектной жилищной обеспеченности из условия обеспечения каждой семье одноквартирного жилого дома, но не менее 40 кв.м на человека;

· уплотнение индивидуальной жилой застройки до 15 человека на гектар;

· определение плотности в зоне малоэтажной жилой застройки 44 человек на гектар;

· определение плотности в зоне среднеэтажной жилой застройки 113 человек на гектар;

· упорядочение территории жилой застройки с уменьшением площади на 16%;

· новое жилищное строительство в размере 5% от существующего жилья (4,5 тыс. кв. м);

· определение территории перспективного индивидуального жилищного строительства площадью 12,7 га, расчетная емкость территории перспективной индивидуальной застройки составляет порядка 420 человек;

· определение территории перспективного малоэтажного жилищного строительства площадью 2,5 га, расчетная емкость территории перспективной малоэтажной застройки составляет порядка 70 человек.

Строительство дополнительных централизованных источников теплоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Оссора» не планируется. Не обеспеченный жилой фонд централизованным отоплением будет снабжаться теплом от индивидуальных источников. Для теплоснабжения жилых домов предусматривается применение котлов и печей, работающих на твердом топливе, как в настоящее время, с перспективой перевода их на использование местных видов топлива (щепу, торф, преимущественно брикетированный).

Список объектов, потребляющих тепловую энергию, присоединенных к источникам теплоснабжения представлен в таблице 1.3.

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.3
Список объектов, потребляющих тепловую энергию, присоединенных к источникам теплоснабжения
	Наименование котельной
	Наименование объекта, адресная привязка
	Система теплоснабжения (Закрытая \открытая)
	Строительная площадь, м2
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал

	
	
	
	
	Отопление, вентиляция
	ГВС

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 3
	Открытая
	76,40
	40,87
	2,024

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 5
	Открытая
	119,40
	63,88
	1,165

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 7
	Открытая
	116,80
	62,49
	0,119

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 9
	Открытая
	78,20
	41,84
	5,169

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 13
	Открытая
	114,90
	61,47
	0,457

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 14
	Открытая
	1207,50
	410,55
	33,364

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 15
	Открытая
	61,40
	32,85
	0,053

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 16
	Открытая
	516,40
	282,47
	11,553

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 18
	Открытая
	526,80
	288,16
	6,400

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 19
	Открытая
	132,70
	70,99
	4,390

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 20
	Открытая
	516,50
	282,53
	11,911

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 22
	Открытая
	512,60
	280,39
	7,707

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 24
	Открытая
	511,60
	279,85
	16,222

	Котельная «Районная»
	Пер Почтовый 1
	Открытая
	195,60
	104,65
	1,742

	Котельная «Районная»
	Пер Почтовый 3
	Открытая
	204,50
	109,41
	3,346

	Котельная «Районная»
	Пер Почтовый 5
	Открытая
	306,10
	167,44
	5,082

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 3
	Открытая
	515,50
	281,98
	8,369

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 5
	Открытая
	513,20
	280,72
	11,251

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 9 
	Открытая
	525,90
	287,67
	3,529

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 10
	Открытая
	144,40
	77,25
	1,713

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 11
	Открытая
	527,30
	288,43
	11,991

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 13
	Открытая
	504,00
	275,69
	9,772

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 17
	Открытая
	114,70
	61,36
	2,170

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 18
	Открытая
	133,3
	71,32
	5,799

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 20
	Открытая
	77,50
	41,46
	0,114

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 21
	Открытая
	65,70
	35,15
	0,108

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 22
	Открытая
	38,60
	20,65
	3,007

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 23
	Открытая
	60,20
	32,21
	0

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 25
	Открытая
	60,10
	32,15
	0,302

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 27
	Открытая
	77,90
	41,68
	3,712

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 29
	Открытая
	76,50
	40,93
	0,051

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 31
	Открытая
	77,50
	41,46
	2,584

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 33
	Открытая
	76,10
	40,71
	3,441

	Котельная «Районная»
	Лукашевского, 37
	Открытая
	63,30
	33,87
	0,303

	Котельная «Районная»
	Лукашевского, 39
	Открытая
	52,00
	27,82
	1,034

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 41
	Открытая
	106,10
	56,76
	1,999

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 43
	Открытая
	57,50
	30,76
	0,360

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 44
	Открытая
	78,80
	42,16
	1,313

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 47
	Открытая
	1570,00
	533,80
	40,656

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 55
	Открытая
	1493,50
	507,79
	20,025

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 57
	Открытая
	1514,20
	520,88
	31,538

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 59
	Открытая
	1640,10
	564,19
	41,979

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 66
	Открытая
	1995,20
	566,64
	50,886

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 68
	Открытая
	2082,20
	591,34
	44,935

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 70
	Открытая
	1039,80
	357,69
	34,395

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 72
	Открытая
	339,10
	185,49
	5,754

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 74
	Открытая
	344,50
	188,44
	7,805

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 76
	Открытая
	340,30
	186,14
	4,399

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 78
	Открытая
	337,20
	184,45
	1,945

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 82
	Открытая
	513,30
	280,78
	15,714

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 88
	Открытая
	330,90
	181,00
	5,969

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 90
	Открытая
	523,20
	286,19
	19,524

	Котельная «Районная»
	Советская 28
	Открытая
	225,6
	49,6
	0,103

	Котельная «Районная»
	Советская 1Б
	Открытая
	741,2
	58,11
	0

	Котельная «Районная»
	Советская 3
	Открытая
	25
	5,35
	0

	Котельная «Районная»
	Советская 36
	Открытая
	58,20
	31,14
	0,166

	Котельная «Районная»
	Советская 38
	Открытая
	95,30
	50,99
	0,685

	Котельная «Районная»
	Советская 40
	Открытая
	47,80
	25,57
	1,713

	Котельная «Районная»
	Советская 42
	Открытая
	1297,80
	446,44
	26,834

	Котельная «Районная»
	Советская 59
	Открытая
	154
	82,39
	2,899

	Котельная «Районная»
	Советская 74
	Открытая
	1464,80
	503,89
	12,309

	Котельная «Районная»
	Советская 86
	Открытая
	335,80
	183,68
	2,900

	Котельная «Районная»
	Советская 88
	Открытая
	728,10
	398,27
	48,817

	Котельная «Районная»
	Советская 90
	Открытая
	741,50
	405,60
	4,012

	Котельная «Районная»
	Советская 100
	Открытая
	852,20
	293,16
	10,030

	Котельная «Районная»
	Советская 102
	Открытая
	68,90
	36,86
	12,886

	Котельная «Районная»
	Строительная 9
	Открытая
	191,80
	104,91
	7,677

	Котельная «Районная»
	Строительная 12-б
	Открытая
	124,40
	66,55
	2,330

	Котельная «Районная»
	Строительная 12-в
	Открытая
	124,00
	66,34
	3,369

	Котельная «Районная»
	Строительная 13
	Открытая
	86,20
	47,15
	2,584

	Котельная «Районная»
	Строительная 14
	Открытая
	29,60
	15,84
	2,067

	Котельная «Районная»
	Строительная 16
	Открытая
	28,90
	15,46
	0,914

	Котельная «Районная»
	Строительная, 17
	Открытая
	54,30
	12,00
	0,051

	Котельная «Районная»
	Строительная 18
	Открытая
	58,00
	31,03
	1,205

	Котельная «Районная»
	Строительная 24
	Открытая
	53,20
	28,46
	0,074

	Котельная «Районная»
	Строительная 25
	Открытая
	46,50
	25,44
	7,677

	Котельная «Районная»
	Строительная 28
	Открытая
	58,10
	31,08
	0,000

	Котельная «Районная»
	Строительная 30
	Открытая
	119,90
	64,15
	2,570

	Котельная «Районная»
	Строительная 31
	Открытая
	57,30
	30,66
	0,571

	Котельная «Районная»
	Строительная 33
	Открытая
	27,10
	14,50
	2,584

	Котельная «Районная»
	Строительная 39
	Открытая
	2100,10
	596,43
	44,659

	Котельная «Районная»
	Строительная 40-а
	Открытая
	158,30
	84,69
	5,694

	Котельная «Районная»
	Строительная 41
	Открытая
	2128,50
	604,49
	72,446

	Котельная «Районная»
	Строительная 43
	Открытая
	1260,80
	433,72
	34,937

	Котельная «Районная»
	Строительная, 27
	Открытая
	45,80
	25,05
	33,846

	Котельная «Районная»
	Строительная 44
	Открытая
	109,8
	58,6
	0,352

	Котельная «Районная»
	Строительная 45
	Открытая
	1047,30
	360,27
	30,922

	Котельная «Районная»
	Строительная 47
	Открытая
	1144,80
	393,81
	19,103

	Котельная «Районная»
	Строительная 49
	Открытая
	1372,00
	471,97
	4,834

	Котельная «Районная»
	Строительная 53
	Открытая
	344,70
	188,55
	10,281

	Котельная «Районная»
	Строительная 59
	Открытая
	346,50
	189,54
	11,603

	Котельная «Районная»
	Строительная 61
	Открытая
	536,00
	293,19
	14,564

	Котельная «Районная»
	Строительная 63
	Открытая
	513,80
	281,05
	19,291

	Котельная «Районная»
	Заводская 2
	Открытая
	109,80
	55,81
	2,644

	Котельная «Районная»
	Заводская 4
	Открытая
	82,40
	41,88
	2,584

	Котельная «Районная»
	Озерная 17
	Открытая
	39,40
	21,08
	0,000

	Котельная «Районная»
	Озерная 13а
	Открытая
	122,90
	65,75
	1,684

	Котельная «Районная»
	Управление судебного департамента
	Открытая
	
	199,43
	

	Котельная «Районная»
	Прокуратура Карагинского района
	Открытая
	
	62,59
	0,36

	Котельная «Районная»
	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
	Открытая
	
	225,3
	0,99

	Котельная «Районная»
	ОСФР по Камчатскому краю (ул.Строительная,45)
	Открытая
	
	16,5
	0,21

	Котельная «Районная»
	Управление ФССП
	Открытая
	
	21,6
	0,3

	Котельная «Районная»
	ПАО Сбербанк
	Открытая
	
	37,5
	0,27

	Котельная «Районная»
	ОП № 18 (ФКУ ЦХиСО УМВД)
	Открытая
	
	299,77
	8,68

	Котельная «Районная»
	Северо-Восточное ТУ ФА по рыболовству
	Открытая
	
	39,93
	0,37

	Котельная «Районная»
	Северо-Восточный филиал "Главрыбвод"
	Открытая
	
	39,93
	0,12

	Котельная «Районная»
	Главное управление МЧС России по Камчатскому краю
	Открытая
	
	123,83
	1,48

	Котельная «Районная»
	СУ СК России по Камчатскому краю
	Открытая
	
	102,33
	

	Котельная «Районная»
	ФГБУ "Камчатское УГМС"
	Открытая
	
	15,9
	0,09

	Котельная «Районная»
	МБОУ "Оссорская СОШ"
	Открытая
	
	1205,44
	29,96

	Котельная «Районная»
	МАУ «Муниципальное хозяйство»
	Открытая
	
	803,95
	7,05

	Котельная «Районная»
	МКУК «КРКМ»
	Открытая
	
	72,4
	

	Котельная «Районная»
	МБУ ДО «ДЮЦ «Юность»»
	Открытая
	
	285,4
	2,29

	Котельная «Районная»
	МОУДОД «Карагинская ДШИ»
	Открытая
	
	153,08
	5,64

	Котельная «Районная»
	МКУК «Дом культуры п. Оссора»
	Открытая
	
	419,17
	0,94

	Котельная «Районная»
	МБУК "Карагинская МЦБС"
	Открытая
	
	266,08
	1,11

	Котельная «Районная»
	МБДОУ "Детский сад № 1"
	Открытая
	
	450,11
	

	Котельная «Районная»
	ГБУЗ КК "Карагинская РБ"
	Открытая
	
	1063,84
	61,03

	Котельная «Районная»
	Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
	Открытая
	
	39,51
	

	Котельная «Районная»
	КГКУ ЦЗН Карагинского района
	Открытая
	
	56,35
	0,37

	Котельная «Районная»
	КГКУ "Камчатский центр выплат"
	Открытая
	
	46,77
	0,25

	Котельная «Районная»
	КГКУ "Корякское лесничество"
	Открытая
	
	39,8
	

	Котельная «Районная»
	Интеркамсервис
	Открытая
	
	21,3
	0,1

	Котельная «Районная»
	КГАУ "Центр соц.обеспечения"
	Открытая
	
	11,44
	0,06

	Котельная «Районная»
	ФБУЗ «Карагинский ПТД»
	Открытая
	
	320,22
	20,4

	Котельная «Районная»
	Филиал ФГУП "Почта России"
	Открытая
	
	199,14
	0,59

	Котельная «Районная»
	СВПУ ФСБ РФ
	Открытая
	
	609,14
	

	Котельная «Районная»
	АО "Оссора"
	Открытая
	
	587,54
	

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 65а
	Открытая
	1357,90
	443,76
	21,741

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 65
	Открытая
	581,20
	98,28
	19,966

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 67
	Открытая
	516,80
	268,56
	41,204

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 69
	Открытая
	2536,60
	828,96
	73,829

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 69а
	Открытая
	2664,30
	870,69
	17,256

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 71
	Открытая
	507,60
	263,77
	7,779

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 75
	Открытая
	497,60
	258,58
	5,744

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 77
	Открытая
	510,80
	265,44
	6,910

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 92
	Открытая
	501,20
	260,45
	12,002

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 94
	Открытая
	327,30
	170,08
	5,020

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 98
	Открытая
	512,00
	266,06
	15,348

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 100
	Открытая
	726,90
	377,73
	12,283

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 102
	Открытая
	490,60
	254,94
	12,461

	Котельная «Южная»
	Советская 104
	Открытая
	128,30
	65,21
	1,25

	Котельная «Южная»
	Советская 73
	Открытая
	62,40
	33,38
	

	Котельная «Южная»
	Строительная, 44/1
	Открытая
	58,60
	31,35
	2,798

	Котельная «Южная»
	Строительная 69
	Открытая
	519,60
	270,01
	16,651

	Котельная «Южная»
	Строительная 71
	Открытая
	530,10
	275,47
	20,014

	Котельная «Южная»
	Строительная 73
	Открытая
	342,80
	178,14
	3,945

	Котельная «Южная»
	Строительная 75
	Открытая
	512,70
	266,42
	17,790

	Котельная «Южная»
	Строительная 77
	Открытая
	512,00
	266,06
	8,238

	Котельная «Южная»
	Строительная 81
	Открытая
	758,00
	393,89
	11,879

	Котельная «Южная»
	Строительная 81а
	Открытая
	146,20
	29,31
	4,739

	Котельная «Южная»
	Заводская 9
	Открытая
	217,9
	110,75
	1,656

	Котельная «Южная»
	Заводская 11
	Открытая
	209,90
	106,68
	0,383

	Котельная «Южная»
	Заводская 12
	Открытая
	77,30
	39,29
	0,171

	Котельная «Южная»
	Заводская 14
	Открытая
	187,20
	95,14
	6,678

	Котельная «Южная»
	Заводская 16
	Открытая
	54,40
	27,65
	0,657

	Котельная «Южная»
	Заводская 24
	Открытая
	725,60
	377,06
	9,416

	Котельная «Южная»
	Заводская 30
	Открытая
	97,90
	49,76
	1,370

	Котельная «Южная»
	Заводская 34
	Открытая
	224,00
	113,85
	2,227

	Котельная «Южная»
	КГУ "Камчатская краевая СББЖ"
	Открытая
	
	58,55
	0,46

	Котельная «Южная»
	Гараж АО "Оссора" (мехцех)
	Открытая
	
	333,95
	


Таблица 1.4
Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения

	№
	Наименование объекта, адресная привязка
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Год планируемого подключения
	Строительная площадь, м2
	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час

	1
	Карагинская ЦРБ
	82:02:000009:355
	Котельная «Южная»
	2026
	н/д
	1,0
	н/д


в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории сельского поселения «Поселок Оссора» сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2040 года и представлен в таблицах 1.5-1.11

Таблица 1.5
Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.6
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.7
Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0,074
	0,069
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда
	0,074
	0,069
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0,074
	0,069
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,074
	0,069
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	МКД, ул. Советская, 56
	0,025
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Советская, 25
	0,024
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Строительная, 57
	0,025
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Лукашевского, 55
	
	0,069
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.8
Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0,003
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда
	0,003
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0,003
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,003
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	МКД, ул. Советская, 56
	0,001
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Советская, 25
	0,001
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Строительная, 57
	0,001
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Лукашевского, 55
	
	0,004
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.9
Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом:
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Карагинская ЦРБ
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.10
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.11
Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественно-деловой фонд
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по муниципальному образованию 
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку. 

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.12.

Таблица 1.12
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2025
	2026*
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	Котельная «Районная» 
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	3,584
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	3,8013
	3,8013
	3,8013
	3,8013
	3,8013
	3,8013
	3,8013

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,943
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924
	0,924

	Котельная «Южная» 
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,5027
	0,5027
	0,5027
	0,5027
	0,5027
	0,5027
	0,5027

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	2,17
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16


*Подключение Карагинской районной больницы от «Котельной «Южная»»
РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» по состоянию на 01.01.2026 г. одна теплоснабжающая организация, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям: 

– АО «Оссора».


[image: image3]

[image: image4]

[image: image5]
Централизованное теплоснабжение в сельском поселении «Поселок Оссора» обеспечивается с помощью котельных «Районная» и «Южная», основным топливом которых является каменный уголь, температурный график 95/70°С. Котельные обеспечивают теплом объекты социальной инфраструктуры, а также общественные здания малоэтажной и части индивидуальной жилой застройки.

Индивидуальная жилая застройка, не обеспеченная централизованным теплоснабжением, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь. Схема сетей теплоснабжения двухтрубная. Протяженность тепловых сетей 13,267 км в двухтрубном исполнении, диаметр 25-273 мм. Прокладка сетей подземная. Износ большинства сетей не превышает 50%.

Таблица 2.1

Перечень источников тепловой энергии на территории п. Оссора

	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации)
	Система теплоснабжения (Закрытая \открытая)

	1
	Котельная «Районная»
	Ул. Строительная, 34
	АО «Оссора»
	АО «Оссора»
	открытая

	2
	Котельная «Южная»
	Ул. Строительная, 75а
	АО «Оссора»
	АО «Оссора»
	открытая


б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии сельского поселения «Поселок Оссора» представлены в таблицах 2.2-2.3.
Таблица 2.2
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной «Районная», Гкал/ч
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, %
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,584
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511

	отопление, Гкал/ч
	3,438
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,146
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,584
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511

	отопление, Гкал/ч
	3,438
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,146
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2


Таблица 2.3
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной «Южная», Гкал/ч
	Наименование показателя
	2025
	2026*
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, %
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09

	отопление, Гкал/ч
	1,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09

	отопление, Гкал/ч
	1,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	5,985
	5,985
	5,985
	5,985
	5,985
	5,985
	5,985

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9


*Подключение Карагинской районной больницы от «Котельной «Южная»»

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории сельского поселения «Поселок Оссора», отсутствует. 
д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

	[image: image6.png]





где

	[image: image7.png]aco,,




	-
	дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

	n
	-
	число периодов окупаемости, лет;

	[image: image8.png]



	-
	приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

	[image: image9.png]



	-
	норма доходности инвестированного капитала;

	[image: image10.png]



	-
	величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).


Радиусы эффективного теплоснабжения теплоисточников определены для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4
Эффективный радиус теплоснабжения источников
	Наименование источника
	Радиус от источника до наиболее удаленного потребителя, км
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	1,1
	1,23

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	0,4
	0,5


РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В таблице 3.1 представлен существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 3.1
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

	Параметр
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2040

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34

	Производительность ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».
РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
В мастер-плане схемы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» года были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замена существующих сетей.

Мероприятия:

· Ремонт обшивки парового котла кот. «Районная»;

· Ремонт кровли галереи дробилки котельной «Районная»;

· Замена подогревателя пароводяного котельной «Районная»;

· Замена циркуляционного насоса 1Д500-63а котельной «Районная»;

· Замена дымососа ДН-11.2 (лев) котельной «Южная»;

· Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельной «Районная».

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора». 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения на взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Оссора» предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Оссора» предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории сельского поселения «Поселок Оссора» экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.
РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях п. Оссора, не предусматривается.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.
в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия предусматриваются:
· Ремонт обшивки парового котла кот. «Районная»;
· Ремонт кровли галереи дробилки котельной «Районная»;
· Замена подогревателя пароводяного котельной «Районная»;
· Замена циркуляционного насоса 1Д500-63а котельной «Районная»;
· Замена дымососа ДН-11.2 (лев) котельной «Южная».
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, отсутствуют.
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной на территории сельского поселения «Поселок Оссора» в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график 95/70°С, параметры по давлению остаются неизменными.
Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.1
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная «Районная»
	19,2
	19,2

	2
	Котельная «Южная»
	9,0
	9,0


к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.
РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предусматривается.
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Настоящей Схемой теплоснабжения в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланирована реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1
Мероприятия по модернизации сетей и объектов на них

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристика
	Сроки реализации

	1
	Замена ветхих участков тепловой сети
	н/д 
	До 2040 года

	2
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца РК-28 до колодца РК-35, протяженностью 432 м
	ϕ159,133, 108,76,50
	2026

	3
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца ГК-1 до Ул. Советская, 30, протяженностью 116 м
	ϕ108,75,47
	2026

	4
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца РК-78 до Ул. Строительная, 9, протяженностью 130 м
	ϕ63
	2026

	5
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца РК-83 до Ул. Центральная, 13, протяженностью 34 м
	ϕ63,50
	2026


РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую не предусматривается, ввиду его нецелесообразности.
б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую не предусматривается, ввиду его нецелесообразности.
РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2040 года предполагается сохранить – уголь.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 8.1-8.2.
Таблица 8.1

Прогнозные потребления топлива котельной «Районная»
	№ п/п
	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	1
	Вид топлива
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	2
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	31854,27
	31854,27
	31854,27
	31854,27
	31854,27
	31854,27
	31854,27

	3
	Удельный расход условного топлива, кг условного
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6

	4
	Расход условного топлива, тонн условного топлива
	7187,57
	7187,57
	7187,57
	7187,57
	7187,57
	7187,57
	7187,57

	5
	Расход натурального топлива, м3
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97

	6
	Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3, (зимний период)
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97

	7
	Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3, (летний период)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	ННЗТ, м3 натурального топлива (уголь)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	НЭЗТ, м3 натурального топлива (уголь)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	ОНЗТ, м3 натурального топлива (уголь)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.2
Прогнозные потребления топлива котельной «Южная»
	№ п/п
	Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	1
	Вид топлива
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь

	2
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	9550,86
	9550,86
	9550,86
	9550,86
	9550,86
	9550,86
	9550,86

	3
	Удельный расход условного топлива, кг условного
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6

	4
	Расход условного топлива, тонн условного топлива
	2167,61
	2167,61
	2167,61
	2167,61
	2167,61
	2167,61
	2167,61

	5
	Расход натурального топлива, тыс. м3
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54

	6
	Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3, (зимний период)
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54

	7
	Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3, (летний период)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	ННЗТ, м3 натурального топлива (уголь)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	НЭЗТ, м3 натурального топлива (уголь)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	ОНЗТ, м3 натурального топлива (уголь)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива на перспективу остается уголь.

в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива для котельных является – уголь.

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 8.3.

Таблица 8.3
Характеристика топлива

	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Вид топлива
	уголь
	уголь
	нет

	Марка топлива
	ДГр
	ДГр
	-

	Поставщик топлива
	По конкурсу
	По конкурсу
	-

	Способ доставки на котельную
	ж/д – море - автотранспорт
	ж/д – море - автотранспорт
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Саяно-Шушенский УР
	Саяно-Шушенский УР
	-

	Периодичность поставки
	1 раз в год
	1 раз в год
	-


г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающий в п. Оссора вид топлива – уголь.
д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
РАЗДЕЛ 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения (далее - объекты теплоснабжения)
Текущие и перспективные объемы (масса) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещенных на территории поселения представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1
Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Адрес или наименование котельной
	Наименование вредного (загрязняющего) вещества
	Выбросы загрязняющих веществ за 2025 год

	
	
	г/с
	мг/м3
	т/год

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Азота диоксид
	
	
	37,064

	
	Азота оксид
	
	
	6,022

	
	Углерод (сажа)
	
	
	23,654

	
	Сера диоксид
	
	
	127,562

	
	Углерода оксид
	
	
	168,927

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	
	
	22.192

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	Азота диоксид
	
	
	9,04

	
	Азота оксид
	
	
	1,469

	
	Углерод (сажа)
	
	
	59,996

	
	Сера диоксид
	
	
	37,581

	
	Углерода оксид
	
	
	95,786

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	
	
	46,851


б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Текущие и перспективные значения средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения представлены в таблице 9.2.
Таблица 9.2
Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха
	Наименование котельной
	Наименование вредного (загрязняющего) вещества
	Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Азота диоксид
	76,897

	
	Азота оксид
	12,495

	
	Углерод (сажа)
	49,057

	
	Сера диоксид
	264,653

	
	Углерода оксид
	350,471

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	46,043

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	Азота диоксид
	15,323

	
	Азота оксид
	2,49

	
	Углерод (сажа)
	101,689

	
	Сера диоксид
	63,697

	
	Углерода оксид
	162,35

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	79,409


в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Текущие и перспективные значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения представлены в таблице 9.3.

Таблица 9.3
Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха

	Наименование котельной
	Наименование вредного (загрязняющего) вещества
	Максимальные разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха

	Котельная «Районная»
	Азота диоксид
	0,736

	
	Азота оксид
	4,534

	
	Углерод (сажа)
	2,617

	
	Сера диоксид
	14,074

	
	Углерода оксид
	18,688

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	2,435

	Котельная «Южная»
	Азота диоксид
	1,669

	
	Азота оксид
	0,2713

	
	Углерод (сажа)
	10,02

	
	Сера диоксид
	6,244

	
	Углерода оксид
	15,887

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	7,272

	Котельная «Госпромхоз»
	Азота диоксид
	0.299

	
	Азота оксид
	0,048

	
	Углерод (сажа)
	2,7

	
	Сера диоксид
	1,676

	
	Углерода оксид
	4,21

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	1,964


г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. В связи с этим перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства, отсутствуют.

е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 10 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 10.1.
б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, тыс. руб.
	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации мероприятия 
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС)
	Источник финансирова-ния

	
	
	
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	Всего
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029г.
	2030г.
	2031-2040 г.
	

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	1.1
	Ремонт обшивки парового котла кот. «Районная»
	2025
	400,0
	400,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	1.2
	Ремонт кровли галереи дробилки котельной «Районная»
	2025
	2000,0
	2000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	1.3
	Замена подогревателя пароводяного котельной «Районная»
	2026
	3000,0
	-
	3000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	1.4
	Замена циркуляционного насоса 1Д500-63а котельной «Районная»
	2026
	2200,0
	-
	2200,0
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	1.5
	Замена дымососа ДН-11.2 (лев) котельной «Южная»
	2026
	1400,00
	-
	1400,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	2
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

	2.1
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца РК-28 до колодца РК-35, протяженностью 432 м
	2026
	14997,608
	-
	14997,608
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	2.2
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца ГК-1 до Ул. Советская, 30, протяженностью 116 м
	2026
	3270,597
	-
	3270,597
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	2.3
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца РК-78 до Ул. Строительная, 9, протяженностью 130 м
	2026
	2249,984
	-
	2249,984
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	2.4
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца РК-83 до Ул. Центральная, 13, протяженностью 34 м
	2026
	359,535
	-
	359,535
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	2.5
	Замена ветхих участков тепловой сети
	до 2040 года
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	3
	Предложения по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, по выявлению потенциальных угроз для их работы

	3.1
	Мероприятия не планируются.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» применяется открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения). Перевод на закрытую не предусматривается, ввиду его нецелесообразности.
д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

· чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

· индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; 

· срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

· дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период разработки отсутствует.
РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)»
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» ЕТО утверждена, АО «Оссора».
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организаций: АО «Оссора» устанавливаются в соответствии с действующими котельными, расположенных в п. Оссора.
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы).

Орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации обязан разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) соответственно поселения (при наличии официального сайта поселения), муниципального округа (при наличии официального сайта муниципального округа), городского округа (при наличии официального сайта городского округа), органов исполнительной власти городов федерального значения.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории муниципального округа, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям. 

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер собственного капитала; 

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы; 

· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Оссора» приведен в таблице 11.1.

Таблица 11.1
Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Оссора» на 2025 год

	N системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущест-венного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	АО «Оссора»
	401 780
	Оборудование котельных, сети теплоснабжения
	Собствен-ность
	309,56
	н/д
	01
	АО «Оссора»

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	АО «Оссора»
	401 780
	Оборудование котельных, сети теплоснабжения
	Собствен-ность
	45,7
	н/д
	
	


г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах сельского поселения «Поселок Оссора» представлен в таблице 11.2.

Таблица 11.2
Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	АО «Оссора»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	АО «Оссора»
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	
	
	
	АО «Оссора»
	


РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности. 

По состоянию на 01.01.2025 г. на территории сельского поселения «Поселок Оссора» осуществляют выработку тепловой энергии 2 источника тепловой энергии.

Перераспределение тепловой энергии между источниками тепловой энергии производиться не будет.
РАЗДЕЛ 13 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580. На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии имеются, в связи отсутствия газопровода на территории сельского поселения «Поселок Оссора».
в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения «Поселок Оссора» отсутствуют.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения «Поселок Оссора» отсутствуют.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Поселок Оссора») о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора») о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах села, поселения, городского округа, города федерального значения); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 15.1-15.2 приведены значения индикаторов развития системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора».

Таблица 15.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Районная»

	Показатель
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг у.т./Гкал
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	707,4
	707,4
	707,4
	707,4
	707,4
	707,4

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 15.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Южная»

	Показатель
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг у.т./Гкал
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	48,65
	59,8
	59,8
	59,8
	59,8
	59,8

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	496,7
	261,05
	261,05
	261,05
	261,05
	261,05

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 16 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»
Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 16.1.

Таблица 16.1
Индексы-дефляторы и инфляция до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году)
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035
	2036

	Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,6


Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 16.2.
Таблица 16.2
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2036 года в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.
	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	2 400,00
	27 477,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Полезный отпуск, Гкал
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	16906,11
	17548,54
	18215,39
	18907,57
	19626,06
	20371,85
	21145,98
	21949,53
	22783,61
	23649,38
	24548,06
	25431,79

	Валовая выручка, тыс. руб.
	574687,34
	596525,46
	619193,43
	642722,78
	667146,24
	692497,80
	718812,72
	746127,60
	774480,45
	803910,70
	834459,31
	864499,85

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	16976,71
	18356,88
	18215,39
	18907,57
	19626,06
	20371,85
	21145,98
	21949,53
	22783,61
	23649,38
	24548,06
	25431,79

	Рост тарифа, %
	104,2
	108,1
	99,2
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,6


ОА «Оссора»








Конечный потребитель








20
19

[image: image1.png]<ch-l1poex'r



