	[image: image19.png]



	ИП Крылов Иван Васильевич

ИНН 352526900865
	8 (8172) 50-35-32 | 5s-proekt.ru  ea503532@yandex.ru

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления по выполнению полномочий МО СП «Посёлок Оссора» 

Лех Андрей Богданович 

____________/Лех А.Б./

«___» _____________ 2026 г.

М.П.

	СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ОССОРА»
КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
до 2040 год

(Актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы 



	
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель

Крылов Иван Васильевич

____________/ Крылов И.В./

«___» _____________ 2026 г.

М.П.

	
	
	

	г. Вологда

2026 год


СОСТАВ ПРОЕКТА

	I
	Утверждаемая часть

	II
	Обосновывающие материалы

	Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

	Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

	Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

	Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

	Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

	Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

	Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

	Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

	Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

	Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

	Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

	Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

	Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

	Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

	Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

	Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

	Глава 17 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»

	Глава 18 «Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии»

	

	Глава 19 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

	Глава 20 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»


ОГЛАВЛЕНИЕ
14ВВЕДЕНИЕ


16ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


16ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


181.1.1 В зонах действия производственных котельных


181.1.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения


18ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


181.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования


211.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки


221.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности


221.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто


221.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса


231.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)


231.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха


231.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования


241.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


241.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии


241.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


241.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


241.2.13 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде


24ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ


241.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения


241.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии


251.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам


281.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях


281.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов


281.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности


291.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети


291.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей


301.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет


321.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет


321.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов


321.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей


321.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)


341.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года


341.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения


351.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям


351.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


351.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи


351.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций


351.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления


361.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию


361.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей


361.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них


36ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


36ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


361.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии


381.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии


381.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


381.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом


381.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение


401.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии


40ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


401.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения


411.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения


411.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю


411.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения


421.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности


42ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ


421.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть


431.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения


43ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ


431.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии


451.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями


451.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки


451.8.4 Описание использования местных видов топлива


451.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


451.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе


451.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа


46ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


461.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей


461.9.2 Частота отключений потребителей


461.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений


471.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)


471.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора


481.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении


481.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)


49ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


50ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


501.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет


511.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения


511.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения


521.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей


521.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет


521.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.


52ЧАСТЬ 12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


531.12.1 Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения


531.12.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения


531.12.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам


531.12.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов


531.12.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)


541.12.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения


541.12.7 Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения


551.12.8 Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива


551.12.9. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения


55ЧАСТЬ 13. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


551.13.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


561.13.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


561.13.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


561.13.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения


571.13.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


58ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


582.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


582.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе


672.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


672.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


712.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе


712.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


72ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


723.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов


723.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения


723.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное


723.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть


723.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии


723.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку


723.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя


723.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения


733.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения


733.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей


74ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


744.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды


774.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии


774.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей


78ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


785.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)


785.2  Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения


795.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения


80ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ


806.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии


836.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


836.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов


836.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии


846.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения


86ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


867.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


867.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


867.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


877.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок


877.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок


877.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок


877.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии


877.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


877.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


887.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии


887.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями


887.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения


887.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


887.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения


897.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения


907.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом


91ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


918.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)


918.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения


918.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


918.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


918.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


938.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки


938.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


938.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций


938.9 Описание мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом


94ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


949.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


949.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии


949.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения


949.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения


949.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения


949.6 Предложения по источникам инвестиций


95ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ


9510.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения «Поселок Оссора»


9810.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива


9810.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива


9810.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


9810.5 Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе


9810.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа


99ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


9911.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения


10011.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


10211.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам


10311.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки


10311.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


10311.6 Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности


10311.7 Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности


10311.8 Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)


104ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ


10412.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей


10612.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей


10912.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций


10912.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения


111ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ


116ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


11614.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения


11614.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации


11614.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей


117ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


11715.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения


11715.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации


11815.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


12215.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


12215.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


123ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


12316.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии


12316.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них


12316.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения


124ГЛАВА 17. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


12417.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения


12417.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха


12417.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения


12417.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


12517.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения


126ГЛАВА 18. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


12618.1 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения


12618.2 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» с моделированием гидравлических режимов работы систем


12818.3 Мероприятия по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения


130ГЛАВА 19. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


13019.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения


13019.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения


13019.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


131ГЛАВА 20. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ




ВВЕДЕНИЕ
Работы по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» Карагинского муниципального района Камчатского края выполнены Индивидуальным предпринимателем Крыловым Иваном Васильевичем по контракту, заключенному с Администрацией сельского поселения «Поселок Оссора» на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения на период до 2040 года.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом сельского поселения «Поселок Оссора».
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства сельского поселения «Поселок Оссора». Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при актуализации схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

· генеральный план сельского поселения «Поселок Оссора» Карагинского муниципального района Камчатского края до 2040 г.;

· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

· данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;

· статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

· инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
При разработке Схемы в качестве отчетного года принят 2025 год.

Разработка схемы теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024);

· Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

· Постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 (ред. от 18.03.2025) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 г. N 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 30 ноября 2021 г.);

· Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

· Письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 года № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006 года;

· СТО 70238424.27.060.002-2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

· СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 944/пр) (ред. от 15.12.2021);

· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. от 31.05.2022);

· СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.05.2022);

· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст).

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» по состоянию на 01.01.2026 г. одна теплоснабжающая организация, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям: 

– АО «Оссора».


[image: image2]

[image: image3]

[image: image4]
Централизованное теплоснабжение в сельском поселении «Поселок Оссора» обеспечивается с помощью двух котельных «Районная» и «Южная», основным топливом которых является каменный уголь, температурный график 95/70°С. Котельные обеспечивают теплом объекты социальной инфраструктуры, а также общественные здания малоэтажной и части индивидуальной жилой застройки.

Индивидуальная жилая застройка, не обеспеченная централизованным теплоснабжением, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь. Схема сетей теплоснабжения двухтрубная. Протяженность тепловых сетей 13,267 км в двухтрубном исполнении, диаметр 25-273 мм. Прокладка сетей подземная. Износ большинства сетей не превышает 50%.
Таблица 1.1.1

Перечень источников тепловой энергии на территории п. Оссора
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации)
	Система теплоснабжения (Закрытая \открытая)

	1
	Котельная «Районная»
	Ул. Строительная, 34
	АО «Оссора»
	АО «Оссора»
	открытая

	2
	Котельная «Южная»
	Ул. Строительная, 75а
	АО «Оссора»
	АО «Оссора»
	открытая


Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения п. Оссора является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающей организацией. Теплосетевые организации на территории муниципального образования отсутствуют.

В эксплуатационную зону действия АО «Оссора» входит 2 источника тепловой энергии:

– Котельная «Районная»;

– Котельная «Южная».
Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) сельского поселения «Поселок Оссора» состоят из 2 секционированных зон действия теплоисточников (котельная), представляет собой:
· СЦТ 1- зона действия Котельная «Районная» п. Оссора;
· СЦТ 2- зона действия Котельная «Южная» п. Оссора.
Расположение котельных на карте поселения представлено в графической части.
Схема теплоснабжения п. Оссора актуализируется на 2027 год, базовым принят 2025 год, на период до 2040 года (действия генерального плана).
В 2025 году котельная «Госпромхоз» п. Оссора законсервирована.
1.1.1 В зонах действия производственных котельных

Теплоснабжение производственных зон производится ведомственными котельными.
1.1.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, имеет печное отопление, котлы на твердом топливе.

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
По состоянию на 01.01.2025 г. на территории сельского поселения «Поселок Оссора» осуществляет выработку тепловой энергии 2 отопительные котельные. Суммарная установленная мощность котельных составляет 28,2 Гкал/ч.

Основные технические характеристики источников тепловой энергии приведены в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных 2025 году

	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо - уголь

	1
	Кот. Южная, ул. Строительная, 75
	КВМ-1,74К
	3
	2023
	1,5
	9
	0,2296
	85
	0,2296
	

	
	
	КВМ-1,74 К
	3
	2022
	1,5
	
	
	85
	
	

	2
	Кот. «Районная», ул. Строительная, 34
	КЕ 10-14С
	1
	2013
	6,4
	19,2
	0,2296
	85
	0,2296
	21.07.2025

	
	
	КЕ 10-14С
	1
	2005
	6,4
	
	
	85
	
	08.08.2025

	
	
	КЕ 10-14С
	1
	2017
	6,4
	
	
	85
	
	18.09.2024

	ИТОГО:
	
	9
	
	28,2
	28,2
	0,4592
	
	0,4592
	


Котельная «Районная»
Источником централизованного теплоснабжения в п. Оссора является котельная установленной мощностью 19,2 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо – уголь. Расчетная тепловая нагрузка котельной п. Оссора 3,584 Гкал/ч.
Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в п. Оссора от котельной «Районная» – 9703 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет АО «Оссора» в отопительный период по температурному графику 95/700С.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.

Котельная «Южная»

Источником централизованного теплоснабжения в п. Оссора является котельная установленной мощностью 9,0 Гкал/ч. Котельная работают на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо – уголь. Расчетная тепловая нагрузка котельной «Южная» п. Оссора 1,089 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в п. Оссора – 3563,77 м.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет АО «Оссора» в отопительный период по температурному графику 95/700С.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.

Вспомогательное оборудование источников тепловой энергии представлено в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельных (насосы, дымососы, вентиляторы и т.д.)

	№ п/п
	Наименование оборудование
	Марка
	Количество
	Мощность, кВт
	К

исп.
	Т год раб., час
	Год ввода в эксплуатацию

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34

	1
	Экономайзер чугунный блочный 
	ЭБ1-330И
	3
	
	
	
	

	2
	Топки механические с ленточной решеткой обратного хода активной площадью
	
	3
	
	
	
	

	3
	Дробилка одновалковая, производительностью, 30 т/ч
	ДО-1М
	1
	11
	
	
	

	4
	Циклон батарейный
	БЦ-2-5х(4+2)
	3
	
	
	
	

	5
	Скребковый питатель сырого угля с шириной загрузочной воронки до 700мм
	
	1
	
	
	
	

	6
	Ленточные конвейеры при ширине ленты, 650 мм (на 10м)
	
	20
	
	
	
	

	7
	Сбрасыватели плужковые односторонние для конвейера с шириной ленты 650мм
	
	6
	
	
	
	

	8
	Сепаратор магнитные с шириной ленты до 800 мм
	
	1
	
	
	
	

	9
	Дымосос
	ДН-10
	3
	4,6
	
	
	

	10
	Дутьевой вентилятор
	ВДН-10-1000
	3
	4,6
	
	
	

	11
	Сетевой насос
	ЦНСГН 38-176
	2
	30
	
	
	

	12
	Питательный насос
	1Д 500-63А
	1
	75
	
	
	

	13
	Питательный насос
	4 Д 315-50-УХЛ4
	1
	65,4
	
	
	

	14
	Фильтры ионитные, натрий и рН катионовые диаметром 2000 мм
	
	2
	
	
	
	

	15
	Фильтры ионитные, натрий и рН катионовые диаметром 3000 мм
	
	3
	
	
	
	

	16
	Фильтр механический для осветления воды диаметром св. 480 мм
	
	1
	
	
	
	

	17
	Солерастворитель (баки для раствора соли) диаметром св. 480 мм
	
	1
	
	
	
	

	18
	Бак питательный и конденсаторы с запорной арматурой вместительностью 25 м3
	
	2
	
	
	
	

	19
	Подогреватель
	ПП1-71-2-2
	2
	
	
	
	

	20
	Подогреватель
	ПП1-35-2-2
	1
	
	
	
	

	21
	Забрасыватели пневмомеханические
	ЗП-600
	3
	1,1
	
	
	

	22
	Питатель топлива ленточный
	ПТЛ-600
	3
	3
	
	
	

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А

	1
	Дымосос
	ДН-8
	2
	5,1
	
	
	

	2
	Вентилятор дутьевой
	ВЦ 14М25
	6
	4
	
	
	

	3
	Циркуляционный насос
	К 290/30
	2
	21
	
	
	


1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.
Таблица 1.2.3
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2025 году, Гкал/ч

	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, %
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	19,2
	6,4
	12,8
	0,075
	12,73

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	9,0
	3,0
	6,0
	0,015
	5,985

	ИТОГО:
	29,8
	10,2
	19,6
	0,091
	19,509


1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2025 год не выдавались. 

Для основного оборудования, установленного на котельных, производятся режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.2.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 1.2.4 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным на 2025 год.

Таблица 1.2.4
Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным на 2025 год

	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	31854,27
	549,54
	26063,18
	уголь
	7187,57

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	9550,86
	110,03
	7929,7
	уголь
	2167,61

	ИТОГО:
	41405,13
	659,57
	33992,88
	
	9355,18


1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельные в сельском поселении «Поселок Оссора» работают в режиме выработки только тепловой энергии, теплофикационное оборудование на них отсутствует.

Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Сведения о котельном оборудовании представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5
Сведения о котельном оборудовании

	№ п/п
	Марка котла
	Основной (о); резервный (р)
	Год установки котла
	Срок службы, лет

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34

	1.1
	КЕ 10-14С
	(о)
	2005
2013

2017
	21

	1.2
	КЕ 10-14С
	(о)
	
	13

	1.3
	КЕ 10-14С
	(р)
	
	9

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А

	2.1
	КВМ -1,74К
	(о)
	2023

2023
2023

2022
2022
2022
	3

	2.2
	КВМ -1,74К
	(о)
	
	3

	2.3
	КВМ -1,74К
	(о)
	
	3

	2.4
	КВМ -1,74К
	(о)
	
	4

	2.5
	КВМ -1,74К
	(р)
	
	4

	2.6
	КВМ -1,74К
	(р)
	
	4


Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

· паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

· паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

· для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения «Поселок Оссора», отсутствуют.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии на тепловых источниках в п. Оссора. 

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, осенне-весенние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь. 
Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6
Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2025 год
	№ кот.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2025 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	19,2
	31854
	1659,06

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	9,0
	9551
	1061,2

	ИТОГО:
	29,8
	41405,0
	2720,3


1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, на котельных отсутствуют. Учёт отпуска тепловой энергии по приборам не ведется и определяется расчетным способом.
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы отпуска тепловой энергии с коллекторов источников теплоснабжения за 2025 год отсутствуют.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии по состоянию на 2025 год не выдавались.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

1.2.13 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Изменений в характеристиках котельных в ретроспективном периоде не выявлено.
ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Передача тепловой энергии от котельных до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей. Протяжённость тепловых сетей составляет 13,267 км. Система теплоснабжения двухтрубная. 

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения представлена на рисунке 1.3.1.

[image: image5.jpg]



Рисунок 1.3.1 – Схема тепловых сетей котельных «Районная» и «Южная», п. Оссора
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 13,267 км в двухтрубном исчислении.
Тип прокладки сетей – подземная прокладка (каналах).

В качестве изоляционного материала используется ППУ, минеральная вата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация) и П-образные компенсаторы.
Характеристика тепловых сетей котельных сельского поселения «Поселок Оссора» представлена в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Характеристика тепловых сетей

	Трубопровод сети
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м
	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Тип изоляции
	Физ. износ, %

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	273
	1634
	Магистральная
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	219
	509
	Магистральная
	Подземн.
	1959 - 1989
	минвата
	н/д

	
	159
	1594
	Магистральная
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	110
	256
	Магистральная
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	108
	1607
	Распределительные - отопления
	Подземн.
	1959 - 1989
	минвата
	н/д

	
	100
	105
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	1959 - 1989
	минвата
	н/д

	
	89
	787
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	76
	403
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	65
	505
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	57
	1596
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	1959 - 1989
	минвата
	н/д

	
	50
	28
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	48
	496
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	1959 - 1989
	минвата
	н/д

	
	40
	32
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	32
	130
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	25
	21
	Распределительные - отопления
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	ИТОГО:
	9703,0
	
	
	
	
	

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	219
	211,1
	Магистральная
	Подземн.
	1959 - 1989
	минвата
	н/д

	
	159
	127
	Магистральная
	Подземн.
	1959 - 1989
	минвата
	н/д

	
	133
	309
	Магистральная
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	108
	1077
	Распределительные - отопления
	Подземн.
	1959 - 1989
	минвата
	н/д

	
	89
	566
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	1959 - 1989
	минвата
	н/д

	
	76
	310,8
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	63
	292
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	57
	536,47
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	1959 - 1989
	минвата
	н/д

	
	48
	112,4
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	
	32
	22
	Распределительные – отопления
	Подземн.
	с 2004
	минвата
	н/д

	ИТОГО:
	3563,77
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	13266,77
	
	
	
	
	


Рельеф
Проектируемая территория расположена в северо-восточной части Камчатского края.

Рельеф территории рабочего посёлка Оссора и окрестностей равнинный, с небольшими относительными повышениями.
Геологическое строение 

Территория имеет сложное геологическое строение и относится к сейсмоактивным районам Земли. На территории сконцентрированы и интенсивно проявляются наиболее опасные природные явления: землетрясения, цунами, морские приливы, наводнения. 

Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» составляет 8 баллов.

Геологическая структура с. Карага представлена кайнозойской группой. 

Кайнозойская группа самая молодая группа стратиграфической шкалы слоев земной коры на территории представлена четвертичными отложениями (рыхлые, речные, ледниковые, озерно-болотные и морские отложения, галечники, пески, глины, илы, торф).
1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается на выходе из источников тепловой энергии, в узлах на трубопроводах ответвлений, в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 

В тепловых камерах установлены задвижки, краны, вентили, затворы дисковые различных диаметров. Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы. 
Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях представлено в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

	Наименование котельной
	Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура)
	Количество, ед.

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Задвижки
	324

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	Задвижки
	86


1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В системе теплоснабжения тепловые камеры отсутствуют. 

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы отопления.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов. 

Утвержденный температурный график, по которому осуществляется отпуск тепловой энергии в тепловую сеть на нужды теплоснабжения является 95/70°С.

Способ регулирования отпуска теплоты – качественный, согласно утвержденному температурному графику.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2025 год представлены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2025 год

	Период
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34

	
	Среднемесячная температура, ºС
	Среднемесячная температура, ºС

	
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.

	январь
	-15,2
	70,4
	54,9
	-15,2
	70,4
	54,9

	февраль
	-14,0
	71,3
	55,4
	-14,0
	71,3
	55,4

	март
	-10,3
	65,4
	51,5
	-10,3
	65,4
	51,5

	апрель
	-3,5
	65
	50
	-3,5
	65
	50

	май
	1,8
	65
	50
	1,8
	65
	50

	июнь
	10,1
	65
	50
	10,1
	65
	50

	июль
	
	
	
	
	
	

	август
	
	
	
	
	
	

	сентябрь
	9,1
	65
	50
	9,1
	65
	50

	октябрь
	0,5
	65
	50
	0,5
	65
	50

	ноябрь
	-5,2
	65
	50
	-5,2
	65
	50

	декабрь
	-8,9
	65,3
	51,7
	-8,9
	65,3
	51,7

	Ср. от-ный

период
	-2,96
	66,21
	51,33
	-2,96
	66,21
	51,33


На основании анализа ежесуточного журнала наблюдения можно сделать вывод о том, что фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют установленным температурным графикам качественного регулирования тепловой нагрузки.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.

Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.

Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей. 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии представлена в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4
Количество прекращений подачи тепловой энергии

	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34

	2021
	0
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0
	0

	2025
	0
	0
	0
	0

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А

	2021
	0
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0
	0

	2025
	0
	0
	0
	0


1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлено в таблице 1.3.4.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях. 

Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков.
В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)
Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

· потери и затраты теплоносителя;  

· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах). 

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.  

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:  

· потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;  

· потери и затраты теплоносителя;

· затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года № 325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 

· потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; 

· потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 

· затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии). 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 

· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 

· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: 

· потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; 

· потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей. 

В таблице 1.3.5 представлены сводные данные по нормативным и фактическим потерям тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2021-2025 годы.

Таблица 1.3.5
Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2021-2025 годы
	Год разработки 
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34

	2021
	-
	-
	4671,53
	4671,53
	15

	2022
	-
	-
	4671,53
	4671,53
	15

	2023
	-
	-
	4671,53
	4671,53
	15

	2024
	-
	-
	н/д
	н/д
	-

	2025
	-
	-
	н/д
	н/д
	-

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А

	2021
	-
	-
	1528,81
	1528,81
	15

	2022
	-
	-
	1528,81
	1528,81
	15

	2023
	-
	-
	1528,81
	1528,81
	15

	2024
	-
	-
	н/д
	н/д
	-

	2025
	-
	-
	н/д
	н/д
	-

	Общий итог:

	2021
	
	
	8789,51
	9123,29
	-

	2022
	
	
	6651,78
	6857,1
	-

	2023
	
	
	6651,78
	6397,15
	-

	2024
	
	
	6651,78
	6846,11
	-

	2025
	
	
	6739,75
	6895,04
	-


1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Динамика фактических тепловых потерь представлена в таблице 1.3.5.
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС осуществляется из системы отопления.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям (на котельных), отсутствуют. Мероприятия по установке приборов учета не предусматриваются.
Таблица 1.3.6
Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
	Объект (потребитель)
	Адрес
	Наименование котельной, к которой подключен объект
	Планируемый год установки прибора учета

	-
	-
	-
	-


1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Постоянный контроль за работой и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения п. Оссора осуществляет оперативно-дежурный персонал котельной. 
Оперативно-диспетчерская служба осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление: 

· ведет требуемый режим работы тепловой сети; 

· производит пуски, остановы и переключения теплофикационного оборудования; 

· организует локализацию аварий и восстановление режима работы системы теплоснабжения; 

· проводит испытания тепловых сетей; 

· участвует в планировании, организации подготовки и производства ремонтных работ. 

Диспетчерская служба для управления режимами работы тепловой сети использует: 

· телефонную связь с использованием стационарных и мобильных телефонов;

· электронную почту.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории сельского поселения «Поселок Оссора» отсутствуют.
1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории п. Оссора отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них

Изменения характеристик тепловых сетей не выявлены.
ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения сельского поселения «Поселок Оссора».
Зоны обслуживания представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1
Зоны обслуживание источников тепла

	Наименование котельной
	Потребители

	Котельная «Районная»
	п. Оссора

	Котельная «Южная» 
	п. Оссора


ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные теплоснабжающей организации сельского поселения «Поселок Оссора».

Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления за 2025 год по котельным представлены в таблице 1.5.1, в таблице 1.5.2 представлены расчетные тепловые нагрузки.

Таблица 1.5.1
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2025 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	16,338
	0,883
	17,221
	3,093
	0,069
	3,162
	5,564
	0,116
	5,68
	25,717

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	7,174
	0,182
	7,356
	0,00
	0,00
	0,00
	0,573
	0,00
	0,573
	8,059

	ИТОГО:
	23,512
	1,065
	24,577
	3,093
	0,069
	3,162
	6,137
	0.116
	6,253
	33,992


Таблица 1.5.2
Тепловая нагрузка за 2025 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	2,247
	0,121
	2,368
	0,425
	0,008
	0,433
	0,766
	0,017
	0,783
	3,584

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	0,986
	0,025
	1,011
	0,00
	0,00
	0,00
	0,078
	0,00
	0,078
	1,089

	ИТОГО:
	3,233
	0,146
	3,379
	0,425
	0,008
	0,433
	0,844
	0,017
	0,861
	4,673


1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3
Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

	Источник тепловой энергии
	Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	Отопление, вентиляция
	Горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	3,438
	0,146
	3,584

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	1,064
	0,025
	1,089

	ИТОГО
	4,502
	0,171
	4,673


1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
На территории сельского поселения «Поселок Оссора» применение индивидуальных источников теплоснабжения в многоквартирных домах не зафиксировано.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения п. Оссора рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.4.
Таблица 1.5.4
Полезный отпуск тепловой энергии
	Наименование котельной
	Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.)
	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал
	Полезный отпуск в год, Гкал

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	п. Оссора
	26063,18
	26063,18

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	п. Оссора
	7929,7
	7929,7

	ИТОГО:
	33992,88
	33992,88


1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Согласно приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 10.08.2017 г. №558 «об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в муниципальных образованиях, расположенных в границах Карагинского муниципального района Камчатского края», нормативы потребления указаны в таблице 1.5.5.
Таблица 1.5.5

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Карагинского муниципального района Камчатского края
	№ пп
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения

	Карагинский МР

	п. Оссора

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1550-1500 мм с душем  
	куб. метр в месяц на человека
	1
	5,049
	3,385

	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	3
	
	

	
	
	
	4
	
	

	
	
	
	5
	
	

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами  
	куб. метр в месяц на человека
	1
	4,7
	3,017

	
	
	
	2
	
	

	3.
	Жилые дома с водопроводом, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками, унитазом
	куб. метр в месяц на человека
	1
	1,918
	-


Примечание:

1. Норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях установлен с применением расчетного метода.

2. Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению при открытой системе теплоснабжения (в жилых помещениях) населением при отсутствии приборов учета применяется к расчетам с потребителями только в период предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

3. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению равен сумме нормативов холодного и горячего водоснабжения (при наличии централизованного водоотведения). 

Горячее водоснабжение на территории сельского поселения «Поселок Оссора» имеется. (Имеется отбор технической воды из открытой системы отопления).
1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельных показано в таблице 1.5.6.

Таблица 1.5.6
Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки

	Источник
	Договорные нагрузки, Гкал/ч
	Расчетные нагрузки, Гкал/ч

	
	Отопление, вентиляция
	Горячее водоснабжение
	ИТОГО
	Отопление, вентиляция
	Горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	3,438
	0,146
	3,584
	3,438
	0,146
	3,584

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	1,064
	0,025
	1,089
	1,064
	0,025
	1,089

	ИТОГО:
	4,502
	0,171
	4,673
	4,502
	0,171
	4,673


Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.
ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
На основании расчетных данных составлена таблица 1.6.1, в которой приведен баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных п. Оссора.

Таблица 1.6.1
Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных за 2025 год
	Наименование показателя
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	19,2
	9

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	12,8
	6,0

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,075
	0,015

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,72
	0,21

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,073
	0,046

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,584
	1,09

	отопление, Гкал/ч
	3,438
	1,065

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,146
	0,025

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,584
	1,09

	отопление, Гкал/ч
	3,438
	1,065


	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,146
	0,025

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	9,0
	4,8

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	15,0
	7,8

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	12,73
	5,985

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	19,2
	9


1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 1.6.1. Дефицит тепловой мощности в 2025 году на источниках тепловой энергии п. Оссора отсутствует.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии. 

Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей.

Во избежание возникновения дефицитов и ухудшения качества теплоснабжения рекомендуется:

1. Разработать и соблюдать программу мероприятий по экономии топлива, программу мероприятий по достижению нормативных значений, программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды;

2. Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы станции;

3. Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений;

4. Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования;

5. Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений;

6. Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:

· с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских установках потребителей;

· при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях.

В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельных используется вода из водопровода или артезианских скважин. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ.

На котельных отсутствуют водоподготовительные установки.

Годовой расход теплоносителя котельными представлен в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Годовой расход теплоносителя за 2025 год

	Наименование показателя
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А

	Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3/ч
	355,844
	64,096

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	н/д
	н/д

	- нормативные утечки теплоносителя в сетях, м3/ч
	7,32
	1,09

	- сверхнормативный расход воды, м3/ч
	н/д
	н/д

	Расход воды на ГВС, м3/ч
	18,358
	3,197


1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов.

Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива для котельных является уголь.

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Характеристика топлива

	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Вид топлива
	уголь
	уголь
	нет

	Марка топлива
	ДГр
	ДГр
	-

	Поставщик топлива
	По конкурсу
	По конкурсу
	-

	Способ доставки на котельную
	ж/д – море - автотранспорт
	ж/д – море - автотранспорт
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Саяно-Шушенский УР
	Саяно-Шушенский УР
	-

	Периодичность поставки
	1 раз в год
	1 раз в год
	-


Таблица 1.8.2

Топливный баланс системы теплоснабжения

	Наименование котельной
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал
	Калорийный эквивалент основного топлива
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3
	Всего, в т. условного топлива (т.у.т.)
	

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	229,6
	0,768
	7949,97
	7187,57
	6329

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	229,6
	0,768
	2397,54
	2167,61
	6329

	ИТОГО:
	
	
	10347,51
	9355,18
	


1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных предусмотрено резервное топливо. Аварийное топливо на котельных отсутствует.

Описание видов резервного и аварийного топлива представлено в таблице 1.8.1.
1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки представлено в таблице 1.8.3.

Таблица 1.8.3
Описание особенностей характеристик топлив

	Наименование
	Котельные

	Вид топлива
	Уголь

	Марка топлива
	Уголь каменный марки ДГр

	Показатели:
	

	Общая влага на рабочее состояние, %
	15-20

	Зольность на сухое состояние, %
	6-35

	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, %
	32-34

	Содержание серы на сухое состояние, %
	н/д

	Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг
	-

	Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг
	6329

	Массовая доля мышьяка на сухое состояние, %
	-

	Массовая доля хлора на сухое состояние, %
	-

	Массовая доля минеральных примесей не менее, %
	10


1.8.4 Описание использования местных видов топлива

На всех источниках централизованного теплоснабжения в качестве основного источника топлива используется уголь. Местные виды топлива не используются. 
1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных является уголь. 

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
Основным видом топлива для котельных является уголь. 

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
Основным видом топлива для котельных является уголь. Замена на другой вид топлива не предусматривается.
ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0


1.9.2 Частота отключений потребителей

По предоставленным данным аварийные отключения потребителей за последние 3 года отсутствовали.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам.

Показатели восстановления в системе теплоснабжения представлены в таблице 1.9.2-1.9.3.

Таблица 1.9.2

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час

	50
	5

	80
	5

	100
	5

	150
	5

	200
	10

	300
	15


Таблица 1.9.3

Показатели восстановления в системе теплоснабжения

	Наименование показателя
	2025

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в тепловых сетях систем отопления, час:
	-

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	-


1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)
Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2025 года не обнаружены.

Отказов в работе тепловых сетей в 2025 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке.
1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются: 

1. Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 

2. Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта. 

3. Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов. 

Авариями в тепловых сетях считаются: 

1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов. 

2. Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются: 

1. Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта. 

2. Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов. 

3. Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха: 

˗ до (-10°С) – более 8 часов; 

˗ от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов; 

˗ ниже (-15°С) – более 2 часов. 

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются: 

Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.
1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности)

Единая теплоснабжающая организация обеспечивает соблюдение значений параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, установленных договором теплоснабжения, в пределах разрешенных отклонений значений указанных параметров.

Пределы разрешенных отклонений значений параметров качества теплоснабжения определяются диапазоном значений параметров качества теплоснабжения и допустимой продолжительностью отклонения значений параметров качества теплоснабжения за пределами указанного диапазона.

Диапазон значений температуры теплоносителя и диапазон значений давления в подающем трубопроводе определяются сторонами договора теплоснабжения в рамках предельных значений отклонений по температуре воды и отклонений по давлению в подающем трубопроводе, предусмотренных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, увеличенных на величину погрешности теплосчетчика, которая не может превышать максимально допускаемую относительную погрешность теплосчетчика, определенную в соответствии с методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Допустимая продолжительность отклонения значений параметров качества теплоснабжения за пределами диапазона значений параметров качества теплоснабжения определяется по соглашению сторон договора теплоснабжения в рамках следующих предельных значений:

· с 1-го по 4-й год, следующий за годом окончания переходного периода, - от 4 до 24 часов включительно (единовременно);

· с 5-го по 6-й год, следующий за годом окончания переходного периода, - от 4 до 18 часов включительно (единовременно);

· с 7-го по 8-й год, следующий за годом окончания переходного периода, - от 4 до 12 часов включительно (единовременно);

· с 9-го по 10-й год, следующий за годом окончания переходного периода, - от 4 до 8 часов включительно (единовременно);

· с 11-го года, следующего за годом окончания переходного периода, - 4 часа (единовременно).

При определении фактических среднесуточных значений параметров качества теплоснабжения в рамках допустимой продолжительности отклонения значений параметров качества теплоснабжения значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе и давления теплоносителя в подающем трубопроводе принимаются равными значениям соответствующих показателей, определенных сторонами в договоре теплоснабжения, а за рамками указанной продолжительности -фактическим значениям, определенным по приборам учета тепловой энергии.

ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества:

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг:

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Технико-экономические показатели организаций:

Основными целями создания предприятий являются производство продукции, выпол​нение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей п. Оссора и получения прибыли.

Основной вид деятельности организаций:

· производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.
Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2025 год представлены в таблице 1.10.1.
Таблица 1.10.1
Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2025 год

	Наименование показателя
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации

	
	АО «Оссора»

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:
	33,98

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал
	33,98

	в паре, тыс. Гкал
	-

	в горячей воде, тыс. Гкал
	1,24

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал
	33,98

	в паре, тыс. Гкал
	-

	в горячей воде, тыс. Гкал
	1,24

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.
	208 415,65

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	73 415,82

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.
	301 768,27

	Прибыль, тыс. руб.
	н/д

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.
	583 599,74


ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
В таблицах 1.11.1 – 1.11.3 представлена динамика тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов), для потребителей сельского поселения «Поселок Оссора» за последние годы (источник тепла – угольные котельные) предоставленные АО «Оссора».

Таблица 1.11.1

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	АО «Оссора»:

	1.1
	I-полугодие
	9847,47
	10366,17
	11422,42
	11422,42
	14900

	1.2
	II-полугодие
	10366,17
	10801,14
	11422,42
	16292,44
	15690,94


Таблица 1.11.2

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	№ п/п
	Наименование поселения, городского округа, города федерального значения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Пос. Оссора:

	1.1
	I-полугодие
	9847,47
	10366,17
	11422,42
	13326,67
	15204,82

	1.2
	II-полугодие
	10366,17
	10801,14
	11422,42
	13326,67
	15204,82


Таблица 1.11.3
Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) (с НДС), руб./м3
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	АО «Оссора»:

	1.1
	I-полугодие
	200,37
	200,37
	207
	207
	215,62

	1.2
	II-полугодие
	200,37
	200,37
	207
	215,62
	215,62


1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, дрова, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии на территории сельского поселения «Поселок Оссора» приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.11.4.

Таблица 1.11.4

Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (с НДС), руб./Гкал/ч

	N ЕТО
	Наименование ЕТО
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	АО «Оссора»
	н/д
	н/д
	н/д
	8871890,00
	8871893,24
	н/д


1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».
В п. Оссора на момент разработки схемы плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых – не утверждена.
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории сельского поселения «Поселок Оссора» отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.
Ценовые зоны на территории сельского поселения «Поселок Оссора» отсутствуют.

ЧАСТЬ 12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

1.12.1 Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории сельского поселения «Поселок Оссора» с размещением на ней всех объектов теплоснабжения представлена на рисунке 1.3.1.

1.12.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории сельского поселения «Поселок Оссора» не проводятся.

1.12.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам
Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении сельского поселения «Поселок Оссора» представлено в части 8 «ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ». 

1.12.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источника теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» приведены в части 2 «ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ». 

Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов представлены в таблице 1.12.1. 

Таблица 1.12.1

Описания технических характеристик дымовых труб

	Источник тепловой энергии (мощности)
	Наименование источника выброса вредных веществ 
	Высота источника выброса, м
	Диаметр устья трубы, м

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Дымовая труба
	31
	1,5

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	Дымовая труба
	30
	1


1.12.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

Информация о валовых и максимальных разовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии представлена в таблице 1.12.2. 
Таблица 1.12.2

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Адрес или наименование котельной
	Наименование вредного (загрязняющего) вещества
	Выбросы загрязняющих веществ за 2025 год

	
	
	г/с
	мг/м3
	т/год

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Азота диоксид
	
	
	37,064

	
	Азота оксид
	
	
	6,022

	
	Углерод (сажа)
	
	
	23,654

	
	Сера диоксид
	
	
	127,562

	
	Углерода оксид
	
	
	168,927

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	
	
	22.192

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	Азота диоксид
	
	
	9,04

	
	Азота оксид
	
	
	1,469

	
	Углерод (сажа)
	
	
	59,996

	
	Сера диоксид
	
	
	37,581

	
	Углерода оксид
	
	
	95,786

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	
	
	46,851


1.12.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные по средним за год концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения представлены в таблице 1.12.3.
Таблица 1.12.3

Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха

	Наименование котельной
	Наименование вредного (загрязняющего) вещества
	Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Азота диоксид
	76,897

	
	Азота оксид
	12,495

	
	Углерод (сажа)
	49,057

	
	Сера диоксид
	264,653

	
	Углерода оксид
	350,471

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	46,043

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	Азота диоксид
	15,323

	
	Азота оксид
	2,49

	
	Углерод (сажа)
	101,689

	
	Сера диоксид
	63,697

	
	Углерода оксид
	162,35

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	79,409


1.12.7 Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные по максимальным разовым концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения представлены в таблице 1.12.4.
Таблица 1.12.4

Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха

	Наименование котельной
	Наименование вредного (загрязняющего) вещества
	Максимальные разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Азота диоксид
	0,736

	
	Азота оксид
	4,534

	
	Углерод (сажа)
	2,617

	
	Сера диоксид
	14,074

	
	Углерода оксид
	18,688

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	2,435

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	Азота диоксид
	1,669

	
	Азота оксид
	0,2713

	
	Углерод (сажа)
	10,02

	
	Сера диоксид
	6,244

	
	Углерода оксид
	15,887

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	7,272


1.12.8 Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива представлено в таблице 1.12.5.
Таблица 1.12.5

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

	Наименование котельной
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива - уголь
	Размещение отходов сжигания топлива - уголь

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	455,782 тн
	-

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	148,869 тн
	-


1.12.9. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения отсутствуют.

ЧАСТЬ 13. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.13.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения: 

1. Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных. 

2. Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных. 

3. Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии. 

4. Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения. 

5. Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в зонах действия котельной.

6. Сезонный завоз топлива (Морская доставка до склада).

1.13.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).
Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:
· разрушение теплопроводов или арматуры;
· образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
· гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.
Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества, теплопотери через которую составляют около 10-30 процентов.

Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя.
1.13.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

· производство;

· транспорт;

· потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

· отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

· высокая степень износа тепловых сетей;
· нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

· отсутствуют.

1.13.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом котельных отсутствуют.
1.13.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

На момент разработки схемы предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, получено не было.
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для разработки схемы теплоснабжения принят 2025 год. На конец базового периода теплоснабжение в п. Оссора осуществляется от 2 котельных. 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	31854,27
	549,54
	26063,18

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	9550,86
	110,03
	7929,7

	ИТОГО:
	41405,13
	659,57
	33992,88


2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2

Сведения о движении строительных фондов в сельском поселении, тыс. м2

	Годы
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	н/д
	н/д
	н/д
	60661,6
	60661,6

	Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	новое строительство, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	   - многоквартирные жилые здания
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	   - общественно-деловая застройка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	   - индивидуальная жилищная застройка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Выбыло общей отапливаемой площади
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1000,5

	Общая отапливая площадь на конец года
	н/д
	н/д
	н/д
	60661,6
	59661,1


Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории сельского поселения «Поселок Оссора» является Генеральный план сельского поселения «Поселок Оссора».

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим инвестиционной привлекательности.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

· уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

· ликвидация ветхого и аварийного фонда;

· наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

· создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

· активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

· поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

· повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Проектом к концу расчетного срока предусмотрено увеличение средней жилищной обеспеченности с выполнением условия предоставления каждой семье индивидуального дома, но не менее чем 40 кв. м на человека.

При прогнозируемой численности населения в количестве 2094 человек объем проектного жилищного фонда поселения должен составить не менее 88 тыс. кв. м общей площади.

Проектируемые типы жилой застройки – индивидуальная, малоэтажная и среднеэтажная.

Возможность сохранения существующей жилой застройки определена исходя из условия недопущения размещения жилищного фонда в зонах объектов, требующих градостроительных ограничений.

С учетом проектной жилищной обеспеченности объем нового жилищного строительства должен составить не менее 4,5 тыс. кв. м общей площади.

Развитие жилой застройки на территории предусматривается путем упорядочения существующих территорий. При этом, путем реконструкции сложившейся застройки, часть существующих территорий изменит функциональное назначение с «жилого» на «общественно-деловое». На территории проектных зон общественно-делового назначения объѐм сохраняемого жилищного фонда составляет порядка 3,9 тыс. кв.м общей площади.

Площадь территории жилой застройки в населенном пункте к концу расчетного срока должна составить 49,4 га (снижение на 16%).

Средняя плотность населения в границах индивидуальной жилой застройки увеличится на 7% и составит 15 человек на га, малоэтажной – уменьшится на 10% и составит 44 человек на гектар, среднеэтажной – уменьшится на 35% и составит 113 человек на гектар.

Проектные показатели жилищного фонда представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Проектное положение жилищного фонда

	Наименование показателя
	Значение

	Территория жилой застройки, га
	49,4

	в том числе

	- индивидуальной застройки

	- площадь, га
	21,2

	- рост, %
	58%

	- малоэтажной застройки

	- площадь, га
	20,1

	- рост, %
	118%

	- среднеэтажной застройки

	- площадь, га
	8,1

	- рост, %
	165%

	Проектная жилищная обеспеченность, кв. м на человека
	не менее 40

	Расчетный объем жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади
	не менее 88

	Средняя расчетная плотность населения в границах жилой застройки постоянного проживания

	- индивидуальной застройки, чел./га
	15

	- малоэтажной застройки, чел./га
	44

	- среднеэтажной застройки, чел./га
	113

	Территория перспективной индивидуальной жилой застройки (освоение предполагается при наличии спроса на жилищное строительство), га
	12,7

	Территория перспективной малоэтажной жилой застройки (освоение предполагается при наличии спроса на жилищное строительство), га
	2,5


Таким образом, проектные решения генерального плана обеспечат:

· вынос жилищного фонда за границы санитарно-защитных зон объектов, требующих градостроительных ограничений;

· установление проектной жилищной обеспеченности из условия обеспечения каждой семье одноквартирного жилого дома, но не менее 40 кв.м на человека;

· уплотнение индивидуальной жилой застройки до 15 человека на гектар;

· определение плотности в зоне малоэтажной жилой застройки 44 человек на гектар;

· определение плотности в зоне среднеэтажной жилой застройки 113 человек на гектар;

· упорядочение территории жилой застройки с уменьшением площади на 16%;

· новое жилищное строительство в размере 5% от существующего жилья (4,5 тыс. кв. м);

· определение территории перспективного индивидуального жилищного строительства площадью 12,7 га, расчетная емкость территории перспективной индивидуальной застройки составляет порядка 420 человек;

· определение территории перспективного малоэтажного жилищного строительства площадью 2,5 га, расчетная емкость территории перспективной малоэтажной застройки составляет порядка 70 человек.
Строительство дополнительных централизованных источников теплоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Оссора» не планируется. Не обеспеченный жилой фонд централизованным отоплением будет снабжаться теплом от индивидуальных источников. Для теплоснабжения жилых домов предусматривается применение котлов и печей, работающих на твердом топливе, как в настоящее время, с перспективой перевода их на использование местных видов топлива (щепу, торф, преимущественно брикетированный).

Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к источникам теплоснабжения представлен в таблице 2.4.

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.4

Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к источникам теплоснабжения
	Наименование котельной
	Наименование объекта, адресная привязка
	Система теплоснабжения (Закрытая \открытая)
	Строительная площадь, м2
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал

	
	
	
	
	Отопление, вентиляция
	ГВС

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 3
	Открытая
	76,40
	40,87
	2,024

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 5
	Открытая
	119,40
	63,88
	1,165

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 7
	Открытая
	116,80
	62,49
	0,119

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 9
	Открытая
	78,20
	41,84
	5,169

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 13
	Открытая
	114,90
	61,47
	0,457

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 14
	Открытая
	1207,50
	410,55
	33,364

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 15
	Открытая
	61,40
	32,85
	0,053

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 16
	Открытая
	516,40
	282,47
	11,553

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 18
	Открытая
	526,80
	288,16
	6,400

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 19
	Открытая
	132,70
	70,99
	4,390

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 20
	Открытая
	516,50
	282,53
	11,911

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 22
	Открытая
	512,60
	280,39
	7,707

	Котельная «Районная»
	ул. Центральная, 24
	Открытая
	511,60
	279,85
	16,222

	Котельная «Районная»
	Пер Почтовый 1
	Открытая
	195,60
	104,65
	1,742

	Котельная «Районная»
	Пер Почтовый 3
	Открытая
	204,50
	109,41
	3,346

	Котельная «Районная»
	Пер Почтовый 5
	Открытая
	306,10
	167,44
	5,082

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 3
	Открытая
	515,50
	281,98
	8,369

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 5
	Открытая
	513,20
	280,72
	11,251

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 9 
	Открытая
	525,90
	287,67
	3,529

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 10
	Открытая
	144,40
	77,25
	1,713

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 11
	Открытая
	527,30
	288,43
	11,991

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 13
	Открытая
	504,00
	275,69
	9,772

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 17
	Открытая
	114,70
	61,36
	2,170

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 18
	Открытая
	133,3
	71,32
	5,799

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 20
	Открытая
	77,50
	41,46
	0,114

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 21
	Открытая
	65,70
	35,15
	0,108

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 22
	Открытая
	38,60
	20,65
	3,007

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 23
	Открытая
	60,20
	32,21
	0

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 25
	Открытая
	60,10
	32,15
	0,302

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 27
	Открытая
	77,90
	41,68
	3,712

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 29
	Открытая
	76,50
	40,93
	0,051

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 31
	Открытая
	77,50
	41,46
	2,584

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 33
	Открытая
	76,10
	40,71
	3,441

	Котельная «Районная»
	Лукашевского, 37
	Открытая
	63,30
	33,87
	0,303

	Котельная «Районная»
	Лукашевского, 39
	Открытая
	52,00
	27,82
	1,034

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 41
	Открытая
	106,10
	56,76
	1,999

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 43
	Открытая
	57,50
	30,76
	0,360

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 44
	Открытая
	78,80
	42,16
	1,313

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 47
	Открытая
	1570,00
	533,80
	40,656

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 55
	Открытая
	1493,50
	507,79
	20,025

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 57
	Открытая
	1514,20
	520,88
	31,538

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 59
	Открытая
	1640,10
	564,19
	41,979

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 66
	Открытая
	1995,20
	566,64
	50,886

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 68
	Открытая
	2082,20
	591,34
	44,935

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 70
	Открытая
	1039,80
	357,69
	34,395

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 72
	Открытая
	339,10
	185,49
	5,754

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 74
	Открытая
	344,50
	188,44
	7,805

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 76
	Открытая
	340,30
	186,14
	4,399

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 78
	Открытая
	337,20
	184,45
	1,945

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 82
	Открытая
	513,30
	280,78
	15,714

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 88
	Открытая
	330,90
	181,00
	5,969

	Котельная «Районная»
	Лукашевского 90
	Открытая
	523,20
	286,19
	19,524

	Котельная «Районная»
	Советская 28
	Открытая
	225,6
	49,6
	0,103

	Котельная «Районная»
	Советская 1Б
	Открытая
	741,2
	58,11
	0

	Котельная «Районная»
	Советская 3
	Открытая
	25
	5,35
	0

	Котельная «Районная»
	Советская 36
	Открытая
	58,20
	31,14
	0,166

	Котельная «Районная»
	Советская 38
	Открытая
	95,30
	50,99
	0,685

	Котельная «Районная»
	Советская 40
	Открытая
	47,80
	25,57
	1,713

	Котельная «Районная»
	Советская 42
	Открытая
	1297,80
	446,44
	26,834

	Котельная «Районная»
	Советская 59
	Открытая
	154
	82,39
	2,899

	Котельная «Районная»
	Советская 74
	Открытая
	1464,80
	503,89
	12,309

	Котельная «Районная»
	Советская 86
	Открытая
	335,80
	183,68
	2,900

	Котельная «Районная»
	Советская 88
	Открытая
	728,10
	398,27
	48,817

	Котельная «Районная»
	Советская 90
	Открытая
	741,50
	405,60
	4,012

	Котельная «Районная»
	Советская 100
	Открытая
	852,20
	293,16
	10,030

	Котельная «Районная»
	Советская 102
	Открытая
	68,90
	36,86
	12,886

	Котельная «Районная»
	Строительная 9
	Открытая
	191,80
	104,91
	7,677

	Котельная «Районная»
	Строительная 12-б
	Открытая
	124,40
	66,55
	2,330

	Котельная «Районная»
	Строительная 12-в
	Открытая
	124,00
	66,34
	3,369

	Котельная «Районная»
	Строительная 13
	Открытая
	86,20
	47,15
	2,584

	Котельная «Районная»
	Строительная 14
	Открытая
	29,60
	15,84
	2,067

	Котельная «Районная»
	Строительная 16
	Открытая
	28,90
	15,46
	0,914

	Котельная «Районная»
	Строительная, 17
	Открытая
	54,30
	12,00
	0,051

	Котельная «Районная»
	Строительная 18
	Открытая
	58,00
	31,03
	1,205

	Котельная «Районная»
	Строительная 24
	Открытая
	53,20
	28,46
	0,074

	Котельная «Районная»
	Строительная 25
	Открытая
	46,50
	25,44
	7,677

	Котельная «Районная»
	Строительная 28
	Открытая
	58,10
	31,08
	0,000

	Котельная «Районная»
	Строительная 30
	Открытая
	119,90
	64,15
	2,570

	Котельная «Районная»
	Строительная 31
	Открытая
	57,30
	30,66
	0,571

	Котельная «Районная»
	Строительная 33
	Открытая
	27,10
	14,50
	2,584

	Котельная «Районная»
	Строительная 39
	Открытая
	2100,10
	596,43
	44,659

	Котельная «Районная»
	Строительная 40-а
	Открытая
	158,30
	84,69
	5,694

	Котельная «Районная»
	Строительная 41
	Открытая
	2128,50
	604,49
	72,446

	Котельная «Районная»
	Строительная 43
	Открытая
	1260,80
	433,72
	34,937

	Котельная «Районная»
	Строительная, 27
	Открытая
	45,80
	25,05
	33,846

	Котельная «Районная»
	Строительная 44
	Открытая
	109,8
	58,6
	0,352

	Котельная «Районная»
	Строительная 45
	Открытая
	1047,30
	360,27
	30,922

	Котельная «Районная»
	Строительная 47
	Открытая
	1144,80
	393,81
	19,103

	Котельная «Районная»
	Строительная 49
	Открытая
	1372,00
	471,97
	4,834

	Котельная «Районная»
	Строительная 53
	Открытая
	344,70
	188,55
	10,281

	Котельная «Районная»
	Строительная 59
	Открытая
	346,50
	189,54
	11,603

	Котельная «Районная»
	Строительная 61
	Открытая
	536,00
	293,19
	14,564

	Котельная «Районная»
	Строительная 63
	Открытая
	513,80
	281,05
	19,291

	Котельная «Районная»
	Заводская 2
	Открытая
	109,80
	55,81
	2,644

	Котельная «Районная»
	Заводская 4
	Открытая
	82,40
	41,88
	2,584

	Котельная «Районная»
	Озерная 17
	Открытая
	39,40
	21,08
	0,000

	Котельная «Районная»
	Озерная 13а
	Открытая
	122,90
	65,75
	1,684

	Котельная «Районная»
	Управление судебного департамента
	Открытая
	
	199,43
	

	Котельная «Районная»
	Прокуратура Карагинского района
	Открытая
	
	62,59
	0,36

	Котельная «Районная»
	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
	Открытая
	
	225,3
	0,99

	Котельная «Районная»
	ОСФР по Камчатскому краю (ул.Строительная,45)
	Открытая
	
	16,5
	0,21

	Котельная «Районная»
	Управление ФССП
	Открытая
	
	21,6
	0,3

	Котельная «Районная»
	ПАО Сбербанк
	Открытая
	
	37,5
	0,27

	Котельная «Районная»
	ОП № 18 (ФКУ ЦХиСО УМВД)
	Открытая
	
	299,77
	8,68

	Котельная «Районная»
	Северо-Восточное ТУ ФА по рыболовству
	Открытая
	
	39,93
	0,37

	Котельная «Районная»
	Северо-Восточный филиал "Главрыбвод"
	Открытая
	
	39,93
	0,12

	Котельная «Районная»
	Главное управление МЧС России по Камчатскому краю
	Открытая
	
	123,83
	1,48

	Котельная «Районная»
	СУ СК России по Камчатскому краю
	Открытая
	
	102,33
	

	Котельная «Районная»
	ФГБУ "Камчатское УГМС"
	Открытая
	
	15,9
	0,09

	Котельная «Районная»
	МБОУ "Оссорская СОШ"
	Открытая
	
	1205,44
	29,96

	Котельная «Районная»
	МАУ «Муниципальное хозяйство»
	Открытая
	
	803,95
	7,05

	Котельная «Районная»
	МКУК «КРКМ»
	Открытая
	
	72,4
	

	Котельная «Районная»
	МБУ ДО «ДЮЦ «Юность»»
	Открытая
	
	285,4
	2,29

	Котельная «Районная»
	МОУДОД «Карагинская ДШИ»
	Открытая
	
	153,08
	5,64

	Котельная «Районная»
	МКУК «Дом культуры п. Оссора»
	Открытая
	
	419,17
	0,94

	Котельная «Районная»
	МБУК "Карагинская МЦБС"
	Открытая
	
	266,08
	1,11

	Котельная «Районная»
	МБДОУ "Детский сад № 1"
	Открытая
	
	450,11
	

	Котельная «Районная»
	ГБУЗ КК "Карагинская РБ"
	Открытая
	
	1063,84
	61,03

	Котельная «Районная»
	Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
	Открытая
	
	39,51
	

	Котельная «Районная»
	КГКУ ЦЗН Карагинского района
	Открытая
	
	56,35
	0,37

	Котельная «Районная»
	КГКУ "Камчатский центр выплат"
	Открытая
	
	46,77
	0,25

	Котельная «Районная»
	КГКУ "Корякское лесничество"
	Открытая
	
	39,8
	

	Котельная «Районная»
	Интеркамсервис
	Открытая
	
	21,3
	0,1

	Котельная «Районная»
	КГАУ "Центр соц.обеспечения"
	Открытая
	
	11,44
	0,06

	Котельная «Районная»
	ФБУЗ «Карагинский ПТД»
	Открытая
	
	320,22
	20,4

	Котельная «Районная»
	Филиал ФГУП "Почта России"
	Открытая
	
	199,14
	0,59

	Котельная «Районная»
	СВПУ ФСБ РФ
	Открытая
	
	609,14
	

	Котельная «Районная»
	АО "Оссора"
	Открытая
	
	587,54
	

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 65а
	Открытая
	1357,90
	443,76
	21,741

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 65
	Открытая
	581,20
	98,28
	19,966

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 67
	Открытая
	516,80
	268,56
	41,204

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 69
	Открытая
	2536,60
	828,96
	73,829

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 69а
	Открытая
	2664,30
	870,69
	17,256

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 71
	Открытая
	507,60
	263,77
	7,779

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 75
	Открытая
	497,60
	258,58
	5,744

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 77
	Открытая
	510,80
	265,44
	6,910

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 92
	Открытая
	501,20
	260,45
	12,002

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 94
	Открытая
	327,30
	170,08
	5,020

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 98
	Открытая
	512,00
	266,06
	15,348

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 100
	Открытая
	726,90
	377,73
	12,283

	Котельная «Южная»
	Лукашевского 102
	Открытая
	490,60
	254,94
	12,461

	Котельная «Южная»
	Советская 104
	Открытая
	128,30
	65,21
	1,25

	Котельная «Южная»
	Советская 73
	Открытая
	62,40
	33,38
	

	Котельная «Южная»
	Строительная, 44/1
	Открытая
	58,60
	31,35
	2,798

	Котельная «Южная»
	Строительная 69
	Открытая
	519,60
	270,01
	16,651

	Котельная «Южная»
	Строительная 71
	Открытая
	530,10
	275,47
	20,014

	Котельная «Южная»
	Строительная 73
	Открытая
	342,80
	178,14
	3,945

	Котельная «Южная»
	Строительная 75
	Открытая
	512,70
	266,42
	17,790

	Котельная «Южная»
	Строительная 77
	Открытая
	512,00
	266,06
	8,238

	Котельная «Южная»
	Строительная 81
	Открытая
	758,00
	393,89
	11,879

	Котельная «Южная»
	Строительная 81а
	Открытая
	146,20
	29,31
	4,739

	Котельная «Южная»
	Заводская 9
	Открытая
	217,9
	110,75
	1,656

	Котельная «Южная»
	Заводская 11
	Открытая
	209,90
	106,68
	0,383

	Котельная «Южная»
	Заводская 12
	Открытая
	77,30
	39,29
	0,171

	Котельная «Южная»
	Заводская 14
	Открытая
	187,20
	95,14
	6,678

	Котельная «Южная»
	Заводская 16
	Открытая
	54,40
	27,65
	0,657

	Котельная «Южная»
	Заводская 24
	Открытая
	725,60
	377,06
	9,416

	Котельная «Южная»
	Заводская 30
	Открытая
	97,90
	49,76
	1,370

	Котельная «Южная»
	Заводская 34
	Открытая
	224,00
	113,85
	2,227

	Котельная «Южная»
	КГУ "Камчатская краевая СББЖ"
	Открытая
	
	58,55
	0,46

	Котельная «Южная»
	Гараж АО "Оссора" (мехцех)
	Открытая
	
	333,95
	


Таблица 2.5

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения

	№
	Наименование объекта, адресная привязка
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Год планируемого подключения
	Строительная площадь, м2
	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час

	1
	Карагинская ЦРБ
	82:02:000009:355
	Котельная «Южная»
	2026
	н/д
	1,0
	н/д


2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 

Значения перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение строящихся жилых зданий приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения, городского округа, города федерального значения

	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2025 - 2040 гг.
	Жилая многоэтажная
	0,072
	0,000
	0,067
	0,139
	36,3
	0,0
	7,4
	43,6

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,086
	0,000
	0,067
	0,153
	41,5
	0,0
	7,4
	48,8

	
	Жилая индивидуальная
	0,113
	0,000
	0,067
	0,180
	51,8
	0,0
	7,4
	59,2

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,056
	0,052
	0,043
	0,151
	42,7
	37,7
	4,5
	84,8


2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории сельского поселения «Поселок Оссора» сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2040 года и представлен в таблицах 2.7-2.13.

Таблица 2.7

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.8

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.9

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0,074
	0,069
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда
	0,074
	0,069
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0,074
	0,069
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,074
	0,069
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	МКД, ул. Советская, 56
	0,025
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Советская, 25
	0,024
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Строительная, 57
	0,025
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Лукашевского, 55
	
	0,069
	
	
	
	
	
	


Таблица 2.10
Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0,003
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда
	0,003
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0,003
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,003
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	МКД, ул. Советская, 56
	0,001
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Советская, 25
	0,001
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Строительная, 57
	0,001
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКД, ул. Лукашевского, 55
	
	0,004
	
	
	
	
	
	


Таблица 2.11

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом:
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Карагинская ЦРБ
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 2.12

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	1
	 Сельское поселение «Поселок Оссора»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.13

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

	Наименование показателей
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-

2040

	Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественно-деловой фонд
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по муниципальному образованию 
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.
Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.
В случае реализации планов по газификации сельского поселения «Поселок Оссора» децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на твердом топливе.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 (изменения от 18.03.2025 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тыс. человек, соблюдение требований, указанных в пункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Численность населения сельского поселения «Поселок Оссора» на 01.01.2025 года составляет 1824 человек.

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» не разрабатывается.

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» не разрабатывается.

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» не разрабатывается.

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» не разрабатывается.

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» не разрабатывается.

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» не разрабатывается.

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» не разрабатывается.

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» не разрабатывается.

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» не разрабатывается.

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» не разрабатывается.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных приведены в таблице 4.1-4.2.
Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной «Районная», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, %
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,584
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511

	отопление, Гкал/ч
	3,438
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,146
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,584
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511
	3,511

	отопление, Гкал/ч
	3,438
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369
	3,369

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,146
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2


Таблица 4.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной «Южная», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2025
	2026*
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, %
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09

	отопление, Гкал/ч
	1,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09

	отопление, Гкал/ч
	1,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065
	2,065

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	5,985
	5,985
	5,985
	5,985
	5,985
	5,985
	5,985

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9


*Подключение Карагинской районной больницы от «Котельной «Южная»»

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент разработки схемы гидравлический расчет не проводился.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицит тепловой мощности существующей системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» отсутствует.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
В мастер-плане схемы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» года были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замена существующих сетей.
Мероприятия:

· Ремонт обшивки парового котла кот. «Районная»;

· Ремонт кровли галереи дробилки котельной «Районная»;

· Замена подогревателя пароводяного котельной «Районная»;

· Замена циркуляционного насоса 1Д500-63а котельной «Районная»;

· Замена дымососа ДН-11.2 (лев) котельной «Южная»;

· Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельной «Районная».

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора». 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения на взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

5.2  Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения: 

· Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. 

· Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 

· Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 

· Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 

· Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора»;

· Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Оссора» предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.
Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Оссора» предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории сельского поселения «Поселок Оссора» экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 27.10.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 10.06.2003 года № 278 и «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденной приказом Минэнерго от 10.08.2012 года № 377. 

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды»» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 года № 278. 

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети 
[image: image6.wmf]Р

ПСВ

G

, м3 определяем по формуле:


[image: image7.wmf]Р

И

П

Р

П

П

Н

УТ

Р

Т

Н

УТ

Р

ПСВ

G

G

G

G

G

G

.

.

+

+

=

+

=

;

где 
[image: image8.wmf]Р

Т

G

 - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;


[image: image9.wmf]Н

УТ

G

 - расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;


[image: image10.wmf]Р

П

П

G

.

 - расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;


[image: image11.wmf]Р

А

П

G

.

.

= 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» - отсутствуют;


[image: image12.wmf]Р

И

П

G

.

 - расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.
Расчет перспективных расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии выполнен и представлен в таблицах 6.1-6.2 с разбивкой по годам.
Таблица 6.1

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной «Районная», м3/ч
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3
	355,844
	355,844
	355,844
	355,844
	355,844
	355,844
	355,844

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32

	сверхнормативный расход воды, тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расход воды на ГВС, тыс. м3
	18,358
	18,358
	18,358
	18,358
	18,358
	18,358
	18,358


Таблица 6.2

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной «Южная», м3/ч
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3
	64,096
	64,096
	64,096
	64,096
	64,096
	64,096
	64,096

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	сверхнормативный расход воды, тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расход воды на ГВС, тыс. м3
	3,197
	3,197
	3,197
	3,197
	3,197
	3,197
	3,197


6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Данные по расходу теплоносителя на нужды открытых систем ГВС представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Расход теплоносителя на нужды открытых систем ГВС

	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2040

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34

	Расход теплоносителя на ГВС, тыс. м3/год
	18,358
	18,358
	18,358
	18,358
	18,358
	18,358
	18,358
	18,358
	18,358
	18,358

	Среднечасовой расход теплоносителя на ГВС, т/ч
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А

	Расход теплоносителя на ГВС, тыс. м3/год
	3,197
	3,197
	3,197
	3,197
	3,197
	3,197
	3,197
	3,197
	3,197
	3,197

	Среднечасовой расход теплоносителя на ГВС, т/ч
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов представлено в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

	Наименование источника тепловой энергии
	Наличие бака-аккумулятора

	
	количество
	объем бака, м3

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	2
	50

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	н/д
	н/д


6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».
6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В таблице 6.4 представлен существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 6.4

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

	Параметр
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2040

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34

	Производительность ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32
	7,32

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение осуществляется в существующих зонах. Организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями обосновывается принятой в генеральном плане сельского поселения «Поселок Оссора» концепцией развития теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение планируется для теплоснабжения потребителей, находящихся вне зон централизованного теплоснабжения. 

Принятие решения о подключении конкретного объекта принимается снабжающей организацией. При наличии технической возможности осуществляется выдача технических условии на подключение, или выдача обоснованного ответа об отсутствии технической возможности для осуществления подключения.

Организация поквартирного отопления не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Решений, в отношении источников централизованного теплоснабжения в сельском поселении «Поселок Оссора», об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, не предусматриваются.
7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки. В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.
7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Согласно расчету балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития, на период 2040 г., источники теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» не будут иметь дефицит тепловой мощности.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются. Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории сельского поселения «Поселок Оссора» отсутствуют.

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» к местным видам топлива относится твердое топливо – дрова.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В случае строительства промышленных объектов в границах муниципального образования, теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение в производственных зонах на территории сельского поселения «Поселок Оссора» не предполагается от централизованной системы теплоснабжения.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

	[image: image13.png]





где

	[image: image14.png]aco,,




	-
	дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

	n
	-
	число периодов окупаемости, лет;

	[image: image15.png]



	-
	приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

	[image: image16.png]



	-
	норма доходности инвестированного капитала;

	[image: image17.png]



	-
	величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).


Радиусы эффективного теплоснабжения теплоисточников определены для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Эффективный радиус теплоснабжения источников

	Наименование источника
	Радиус от источника до наиболее удаленного потребителя, км
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	1,1
	1,23

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	0,4
	0,5


7.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом представлено в таблице 7.1.

Таблица 7.1

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации

	1
	Ремонт обшивки парового котла кот. «Районная»
	2025

	2
	Ремонт кровли галереи дробилки котельной «Районная»
	2025

	3
	Замена подогревателя пароводяного котельной «Районная»
	2026

	4
	Замена циркуляционного насоса 1Д500-63а котельной «Районная»
	2026

	5
	Замена дымососа ДН-11.2 (лев) котельной «Южная»
	2026


ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предусматривается.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.

8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Объемы строительства/реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1

Объемы строительства/реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Год строительства/ реконструкции
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты с НДС, тыс. руб.

	Кот. «Районная»
	Колодец РК-28
	Колодец РК-35
	432
	2026
	159,133, 108,76,50
	Подземный
	ППУ ПЭ
	14997,608

	Кот. «Районная»
	Колодец ГК-1
	Ул. Советская, 30
	116
	2026
	108,75,47
	Подземный
	ППУ ПЭ
	3270,597

	Кот. «Районная»
	Колодец РК-78
	Ул. Строительная, 9
	130
	2026
	63
	Подземный
	ППУ ПЭ
	2249,984

	Кот. «Районная»
	Колодец РК-83
	Ул. Центральная, 13
	34
	2026
	63,50
	Подземный
	ППУ ПЭ
	359,535


8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Протяженность, м
	Сроки реализации

	1
	Замена ветхих тепловых сетей от котельной
	н/д
	До 2040 года


8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей не предусматриваются.

8.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.
8.9 Описание мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

В сельском поселении «Поселок Оссора» предусматривается реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую не предусматривается, ввиду его нецелесообразности.
9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую не предусматривается, ввиду его нецелесообразности.
9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую не предусматривается, ввиду его нецелесообразности.
9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую не предусматривается, ввиду его нецелесообразности.
9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую не предусматривается, ввиду его нецелесообразности.
9.6 Предложения по источникам инвестиций

На территории сельского поселения «Поселок Оссора» применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую не предусматривается, ввиду его нецелесообразности. Инвестиции не требуются.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения «Поселок Оссора»
На котельных п. Оссора используемый вид основного топлива - уголь.
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зимний период представлен в таблице 10.5, в летний период в таблице 10.6.

Таблица 10.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	уголь
	31854,27
	31854,27
	31854,27
	31854,27
	31854,27
	31854,27
	31854,27

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	уголь
	9550,86
	9550,86
	9550,86
	9550,86
	9550,86
	9550,86
	9550,86

	ИТОГО:
	
	41405,13
	42492,9
	41405,13
	41405,13
	41405,13
	41405,13
	41405,13


Таблица 10.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	уголь
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	уголь
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6


Таблица 10.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива, т.у.т

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	уголь
	7187,57
	7187,57
	7187,57
	7187,57
	7187,57
	7187,57
	7187,57

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	уголь
	2167,61
	2167,61
	2167,61
	2167,61
	2167,61
	2167,61
	2167,61

	ИТОГО:
	
	9355,18
	9643,12
	9355,18
	9355,18
	9355,18
	9355,18
	9355,18


Таблица 10.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными),тыс. м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива, тыс. м3

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	уголь
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	уголь
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54

	ИТОГО:
	
	10347,51
	11108,31
	10347,51
	10347,51
	10347,51
	10347,51
	10347,51


Таблица 10.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период),тыс. м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	уголь
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97
	7949,97

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	уголь
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54
	2397,54

	ИТОГО:
	
	10347,51
	10347,51
	10347,51
	10347,51
	10347,51
	10347,51
	10347,51


Таблица 10.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), тыс. м3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2040

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Нормативные запасы топлива на котельных, представлены в п. 1.2.
10.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Сведения о видах топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, приведены в таблице 10.7. 

Таблица 10.7

Виды топлива, используемые на котельных п. Оссора
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Возобновляемый источник энергии

	
	основное
	резервное (аварийное)
	

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Уголь
	Уголь
	Нет

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	Уголь
	Уголь
	Нет


10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На 2025 год преобладающим видом топлива в сельском поселении является уголь. 

Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла, приведены в таблице 10.8.

Таблица 10.8

Основные характеристики топлива

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Уголь
	Низшая теплота сгорания топлива
	6329

	
	
	
	Плотность топлива
	н/д

	2
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Уголь
	Низшая теплота сгорания топлива
	6329

	
	
	
	Плотность топлива
	н/д


10.5 Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
Преобладающий в п. Оссора вид топлива – уголь.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

· потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

· достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. 

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

· готовностью СЦТ к отопительному сезону;

· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилых и общественных зданий до 12°С;

· промышленных зданий до 8°С.
Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.
11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1
Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	До 300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85


Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных 22 конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.
Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 № 354.

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки. 

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой. 

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха. 

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления. 

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна. 

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям. 

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12°С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети, представлены в главе 8.

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.
11.6 Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности не предусматриваются.

11.7 Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
В сельском поселении «Поселок Оссора» предусматривается реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как удовлетворительная из оценок надежности тепловых сетей.
11.8 Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)
На момент актуализации Схемы теплоснабжения данный пункт не выполнялся. Суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии сельского поселения «Поселок Оссора» составляет 28,2 Гкал/ч.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, тыс. руб.

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации мероприятия 
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС)
	Источник финансирова-ния

	
	
	
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	Всего
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029г.
	2030г.
	2031-2040 г.
	

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	1.1
	Ремонт обшивки парового котла кот. «Районная»
	2025
	400,0
	400,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	1.2
	Ремонт кровли галереи дробилки котельной «Районная»
	2025
	2000,0
	2000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	1.3
	Замена подогревателя пароводяного котельной «Районная»
	2026
	3000,0
	-
	3000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	1.4
	Замена циркуляционного насоса 1Д500-63а котельной «Районная»
	2026
	2200,0
	-
	2200,0
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	1.5
	Замена дымососа ДН-11.2 (лев) котельной «Южная»
	2026
	1400,00
	-
	1400,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	2
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

	2.1
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца РК-28 до колодца РК-35, протяженностью 432 м
	2026
	14997,608
	-
	14997,608
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	2.2
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца ГК-1 до Ул. Советская, 30, протяженностью 116 м
	2026
	3270,597
	-
	3270,597
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	2.3
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца РК-78 до Ул. Строительная, 9, протяженностью 130 м
	2026
	2249,984
	-
	2249,984
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	2.4
	Реконструкция тепловых сетей котельной «Районная» от колодца РК-83 до Ул. Центральная, 13, протяженностью 34 м
	2026
	359,535
	-
	359,535
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	2.5
	Замена ветхих участков тепловой сети
	до 2040 года
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджетные средства

	3
	Предложения по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, по выявлению потенциальных угроз для их работы

	3.1
	Мероприятия не планируются.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 12.2.

Таблица 12.2

Индексы-дефляторы и инфляция до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году)

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035
	2036

	Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,6


Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 12.3.

Таблица 12.3

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2036 года в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

	Наименование
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	2 400,00
	27 477,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Полезный отпуск, Гкал
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88
	33992,88

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	16906,11
	17548,54
	18215,39
	18907,57
	19626,06
	20371,85
	21145,98
	21949,53
	22783,61
	23649,38
	24548,06
	25431,79

	Валовая выручка, тыс. руб.
	574687,34
	596525,46
	619193,43
	642722,78
	667146,24
	692497,80
	718812,72
	746127,60
	774480,45
	803910,70
	834459,31
	864499,85

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	16976,71
	18356,88
	18215,39
	18907,57
	19626,06
	20371,85
	21145,98
	21949,53
	22783,61
	23649,38
	24548,06
	25431,79

	Рост тарифа, %
	104,2
	108,1
	99,2
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,6


ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

( отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных, представлены в таблицах 13.1-13.2.

Таблица 13.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Районная»
	Показатель
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг у.т./Гкал
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	707,4
	707,4
	707,4
	707,4
	707,4
	707,4

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Южная»

	Показатель
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг у.т./Гкал
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6
	229,6

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	48,65
	59,8
	59,8
	59,8
	59,8
	59,8

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	496,7
	261,05
	261,05
	261,05
	261,05
	261,05

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.
ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах сельского поселения «Поселок Оссора» представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1
Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	АО «Оссора»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	АО «Оссора»
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	
	
	
	АО «Оссора»
	


15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

	Теплоснабжающие организации
	Перечень систем теплоснабжения

	АО «Оссора»
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34

	
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А


15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы).

Орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации обязан разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) соответственно поселения (при наличии официального сайта поселения), муниципального округа (при наличии официального сайта муниципального округа), городского округа (при наличии официального сайта городского округа), органов исполнительной власти городов федерального значения.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории муниципального округа, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям. 

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер собственного капитала; 

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы; 

· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Оссора» приведен в таблице 15.3.

Таблица 15.3

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Оссора» на 2025 год
	N системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущест-венного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО

	1
	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	АО «Оссора»
	401 780
	Оборудование котельных, сети теплоснабжения
	Собствен-ность
	309,56
	н/д
	01
	АО «Оссора»

	2
	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	АО «Оссора»
	401 780
	Оборудование котельных, сети теплоснабжения
	Собствен-ность
	45,7
	н/д
	
	


15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организаций: АО «Оссора» устанавливаются в соответствии с действующими котельными, расположенных в п. Оссора.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий представлен в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». 

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий представлен в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей». 

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень вариантов перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с описанием мероприятий представлен в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения». 

ГЛАВА 17. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
17.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории сельского поселения «Поселок Оссора» не проводятся.

17.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха
	Наименование котельной
	Наименование вредного (загрязняющего) вещества
	Максимальные разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Азота диоксид
	0,736

	
	Азота оксид
	4,534

	
	Углерод (сажа)
	2,617

	
	Сера диоксид
	14,074

	
	Углерода оксид
	18,688

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	2,435

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	Азота диоксид
	1,669

	
	Азота оксид
	0,2713

	
	Углерод (сажа)
	10,02

	
	Сера диоксид
	6,244

	
	Углерода оксид
	15,887

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	7,272


17.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные вклады выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории сельского поселения «Поселок Оссора», отсутствуют.

17.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, связанные с теплоснабжением представлены в таблице 17.2. 

Таблица 17.2

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Адрес или наименование котельной
	Наименование вредного (загрязняющего) вещества
	Выбросы загрязняющих веществ за 2025 год

	
	
	г/с
	мг/м3
	т/год

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	Азота диоксид
	
	
	37,064

	
	Азота оксид
	
	
	6,022

	
	Углерод (сажа)
	
	
	23,654

	
	Сера диоксид
	
	
	127,562

	
	Углерода оксид
	
	
	168,927

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	
	
	22.192

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	Азота диоксид
	
	
	9,04

	
	Азота оксид
	
	
	1,469

	
	Углерод (сажа)
	
	
	59,996

	
	Сера диоксид
	
	
	37,581

	
	Углерода оксид
	
	
	95,786

	
	Пыль неорганическая 70-20%
	
	
	46,851


17.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения представлены в таблице 17.3.

Таблица 17.3

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
	Наименование котельной
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива - уголь
	Размещение отходов сжигания топлива - уголь

	Котельная «Районная», ул. Строительная, 34
	455,782 тн
	-

	Котельная «Южная», ул. Строительная, 75А
	148,869 тн
	-


ГЛАВА 18. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

18.1 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 

· выход из строя всех насосов сетевой группы; 

· прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); 

· порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица 18.1

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный, локальный

	
	Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе)
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах
	Локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


18.2 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» с моделированием гидравлических режимов работы систем

Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении АО «Оссора» (Котельная «Районная», Котельная «Южная», Котельная «Госпромхоз»).
Таблица 18.2
Оперативный план действий

	Место и вид инцидента
	Последовательность выполнения операций по ликвидации инцидента

	1. Порыв трубопровода теплосети
	1.1 Характерным признаком утечки воды из теплосети является увеличение объема подпиточной воды в котельной, которая поддерживает давление в обратной магистрали.

1.2 В случае увеличения расхода подпиточной воды (согласно расчету нормативного количества воды) в котельной кочегар (машинист) должен сообщить об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда АО «Оссора».

1.3 Старший кочегар АО «Оссора» обеспечивает проведение немедленной проверки состояния теплосетей и систем теплоснабжения на предмет порыва и утечки.

1.4 Кочегару (машинисту)принять все меры по обеспечению подпитки теплосети и поддержания устойчивого гидравлического режима.

1.5 Если подпитка продолжает увеличиваться и стала в 2 раза выше нормы, то старший кочегар об этом сообщает специалисту по охране труда, который ставит в известность директора.

1.6 По решению руководства АО «Оссора», слесарь по обслуживанию теплосетей АО «Оссора» (по распоряжению старшего кочегара) закрывает задвижки на выходе из котельной.

1.7 Руководство АО «Оссора» извещает ЕДДС МО «Карагинский район» и администрацию сельского поселения «Поселок Оссора».

1.8 Время устранения аварии (согласно расчету допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения) при температуре наружного воздуха -20°С допустимо до 11 ч (при Tн.в. = -30°С – до 8 ч, при Тн.в. = 0°С – до 24 ч).

1.9 Если время устранения аварии выше допустимого, то УК обязана в течение 11 ч (8 ч или 24 ч соответственно) произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

	2. Прекращение подачи электрической энергии в котельную
	2.1 Аварийно остановить работающее оборудование согласно инструкций по эксплуатации.

2.2 Кочегар (машинист) котельной сообщает об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда АО «Оссора».

2.3 Специалист по охране труда АО «Оссора» связывается с электросетевой организацией по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия напряжения.

2.3.1 Если электроэнергия будет отсутствовать более 30 минут, то специалист по охране труда АО «Оссора» об инциденте сообщает:

- директору АО «Оссора»;

- ЕДДС МО «Карагинский район»

- главе администрации сельского поселения «Поселок Оссора»;

- потребителям тепловой энергии;

- МЧС.

2.4 Принять меры по утеплению помещений.

2.5 Выполнить переподключение системы электроснабжения на резервный источник электрической энергии. (Для электроснабжения котельной включить в работу передвижную электростанцию.)

2.6 После подачи электроэнергии, восстановить рабочие параметры тепловой сети и включить остановленное оборудование в работу.

	3 Выход из строя котлоагрегата
	3.1 Отключить котел от действующей системы теплоснабжения и перейти на резервный.


Основной целью гидравлического расчета на стадии проектирования является определение диаметров трубопроводов по заданным расходам теплоносителя и располагаемым перепадам давления в сети, или на отдельных участках теплосети. В процессе же эксплуатации сетей приходиться решать обратную задачу – определять расходы теплоносителя на участках сети или давления в отдельных точках при изменении гидравлических режимов. Для наглядности расчетов по гидравлике можно построить пьезометрический график теплосети (рис 18.1) Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети относительно местности, по которому, проложена водяная тепловая сеть.

[image: image18.png]MbesomeTpuecksi rpadik

Gan < | ) - o [100% =]| & [ % b [Wabrons @ &
0 . — L]
100 & 52 [ 2 o 2 o -
@ To F 3
@
=
)
D

a
El
e
0

o
Hamerooarve yana TRETKAD TRM Tkaz  Hea )13 18 TKAS hyx
e p— 13 w18 v a1 R o
Henop & opariom ToyGonposcse, 1 2235 26748 202 243 42709 3257 an1n1 asag 102
Pacronaraeuei vano, 1 712 Ge2ds 67377 B3 23284 48539 515 a2ses s
Ao yceia, sss 8 mEeT  wes 728 S8 25 e

Avenneo yuacria, 1 01 01 o1 01 o 007 005 0o

Morepu vanona & nogaouew ToySomposoge, w0952 0557 0831 054 1009 1507 2088 1105

Morepu vanona & ofparsom ToyGorposoge, 0513 0313 0381 0295 05eg 0s74 1383 0508

Cropocts gekerwmn boge 0 oA Th-pe,wie 1062 0853 D3 072 0782 0s1s 119 osm

Cropocts geukerwn boge 0 OBpTp-pe e 078 07 0B1S DS 0850 0675 e 03

Ypenstele eIz ROTRH & MIC, e 23231 18711 14354 11849 11849 2m 69453 13883
|





Рисунок 18.1. Пример пьезометрического графика

Для системы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Оссора» выполнение гидравлического расчёта тепловых сетей не предоставляется возможным, поскольку исходные данные предоставлены не в полном объеме. Так же стоит отметить что виду малого количество потребителей изменение диаметров трубопроводов не предусматривается, отсутствует необходимость увеличения мощности, нет необходимости менять гидравлический режим. 

Так же предусматривать строительство нового трубопровода экономически не целесообразно из-за высоких затрат на данного мероприятия. Гидравлическое моделирование работы системы теплоснабжение в случае аварии (отключения электричества, прекращение подачи топлива, выход из строя котлоагрегата, прорыв сети) бессмысленно так как при происхождении любого из действий система теплоснабжения прекратит свою работу.

18.3 Мероприятия по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения

С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на котельных проводятся следующие мероприятия.

Организовано круглосуточное сменное дежурство на объектах. Работники обучены, аттестованы.

Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки.

При заступлении на смену с персоналом проводится инструктаж.

Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем.

Резервное оборудование находится в исправном состоянии и готово к работе.

Проводится еженедельный обход и осмотр сетей и колодцев. На территории теплового хозяйства введен пропускной режим.

Для улучшения качества контроля на территории и в производственных помещениях объектов АО «Оссора» установлена система видеонаблюдения. Ограничен доступ посторонних лиц в административное здание АО «Оссора».

Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях АО «Оссора» постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий. 

Во время праздников и выходных дней принимаются меры по готовности органов управления, сил и средств предприятий к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах АО «Оссора». Руководящим составом АО «Оссора» организован контроль несения сменного дежурства в выходные и праздничные дни.

Для ликвидации последствий аварий отделом МТО создан необходимый аварийный запас материально – технических ресурсов.

Организовано взаимодействие со всеми аварийными службами и организациями сельского поселения «Поселок Оссора».

ГЛАВА 19. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
19.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

19.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

19.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

ГЛАВА 20. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 20.1.

Таблица 20.1

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

	Наименование раздела
	Краткое содержание изменения

	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154.

	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация.

	Часть 2. Источники тепловой энергии
	Актуализирована информация по технико-экономическим показателям работы котельных, добавлены сведения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.

	Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
	Скорректированы значения протяженности тепловых сетей котельных, добавлены сведения по тепловым потерям за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

	Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

	Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

Скорректированы тепловые нагрузки, объемы потребления тепловой энергии.

	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

Скорректированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

	Часть 7. Балансы теплоносителя
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Скорректирован годовой расход теплоносителя

	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Скорректирован топливный баланс

	Часть 9. Надежность теплоснабжения
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Отражены показатели повреждаемости системы теплоснабжения, показатели восстановления в системе теплоснабжения

	Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Скорректированы технико-экономические показатели

	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Скорректированы тарифы

	Часть 12. Экологическая безопасность теплоснабжения
	Данная часть разработана с учетом Письма Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»

	Часть 13. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Без изменений.

	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Откорректированы данные по базовому уровню потребления тепла на цели теплоснабжения, приросты площади строительных фондов, приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя. Изменение расчетных тепловых нагрузок централизованного теплоснабжения

	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
	Без изменений.

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается, согласно требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения.

	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

Глава скорректирована с учетом изменений прогноза перспективной нагрузки

	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей

	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Представлены данные по нормативной утечки теплоносителя, сведения о баках-аккумуляторах и расход теплоносителя в аварийном режиме.

	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию систем теплоснабжения

	Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию систем теплоснабжения

	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию систем теплоснабжения

	Глава 10. Перспективные топливные балансы
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Прогнозируемые топливные балансы сформированы с учетом корректировки прогноза тепловой нагрузки

	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Разработан согласно требованиям пункта

	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей

	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию систем теплоснабжения

	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
	Без изменений.

	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

Без изменений.

	Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

	Глава 17. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
	Данная глава разработана с учетом Письма Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов».

	Глава 18. Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

	Глава 19. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
	Глава разработана согласно требованиям постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154.


ОА «Оссора»








Конечный потребитель








21
113

[image: image1.png]<ch-l1poex'r



