|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения «село Тымлат» Суздалов Константин Владимирович ____________/ Суздалов К.В./ «___» _____________ 2025 г. М.П. |  |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТЫМЛАТ» КАРАГИНСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОМ КРАЕ до 2034 год Утверждаемая часть |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ ИП Крылов Иван Васильевич ____________/ Крылов И.В./ «___» _____________ 2025 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2025 год |  |  |  |  |

Заказчик:

Администрация сельского поселения «село Тымлат» Карагинского района Камчатского края

Юридический адрес: 688710, с. Тымлат Карагинского района улица Комарова, 15

Фактический адрес: 688710, с. Тымлат Карагинского района улица Комарова, 15

____________/ Суздалов К.В./

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	7

1.1.	Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	7

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	11

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	13

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	13

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	14

2.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	17

2.3.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, сельских поселений либо в границах городского поселения (поселения) и города федерального значения или сельских поселений (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского поселения, города федерального значения.	19

2.4.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	19

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	22

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	22

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	24

4.1.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	26

4.2.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения	26

5.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	27

5.1.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	33

5.2.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	33

5.3.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	33

5.4.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	33

5.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	34

5.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;	34

5.7.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	34

5.8.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	35

5.9.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	35

6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	36

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	36

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку	36

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	37

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	37

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	37

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	39

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	39

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	40

8.	Перспективные топливные балансы	41

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	41

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	44

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	46

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе	46

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	48

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	48

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	48

10.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	49

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	49

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	54

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	54

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	55

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения	55

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	57

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	58

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	59

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	59

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	59

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	59

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	59

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	60

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	60

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	60

14.	Ценовые (тарифные) последствия	62

15.	Индикаторы развития систем теплоснабжения	70

15.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	70

15.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	70

15.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	70

15.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	71

15.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	71

15.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	72

15.7.	Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)	72

15.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	73

15.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	73

15.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	73

15.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	73

15.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)	77

15.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)	77

15.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	78

16.	Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа	79

16.1.	Наименование генерирующего объекта	79

16.2.	Предлагаемый энергорайон его размещения	79

16.3.	Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)	80

16.4.	Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности	80

16.5.	Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта	80

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, муниципального образования или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального образования или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение осуществляется АО «Корякэнерго»

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2034 г. принят по данным генерального плана сельского поселения «село Тымлат».

На территории с. Тымлат предполагается строительство объектов местного значения преимущественно социальной и жилищной сферы.

На перспективу генеральным планом сельского поселения «село Тымлат» предусматривается ввести новое жильё, которое представляет объекты индивидуального жилищного строительства. Теплоснабжением планируется обеспечить от индивидуальных источников.

Таблица 1.1.1 - Прирост строительных фондов с. Тымлат на перспективу до 2034 г.

| Наименование единицы территориального деления | Прирост отапливаемой площади, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сносимые здания | Жилые и многоквартирные дома |  | Общественные здания | Производственные здания промышленных предприятий | Всего |
|  |  | 1-3 этажа | 5 этажей и выше |  |  |  |
| Сельское поселение «село Тымлат» | за 2025-2028 гг. |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |
|  | за 2029-2034 гг. |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.1.2 - Сведения о движении строительных фондов в поселении, городском округе, городе федерального значения, тыс. м2

| Годы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | - | - | - | - | - |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | - | - | - | - | - |
| новое строительство, в том числе: | - | - | - | - | - |
| - многоквартирные жилые здания | - | - | - | - | - |
| - общественно-деловая застройка | - | - | - | - | - |
| - индивидуальная жилищная застройка | - | - | - | - | - |
| Выбыло общей отапливаемой площади | - | - | - | - | - |
| Общая отапливая площадь на конец года | - | - | - | - | - |

Данные об увеличении перспективной тепловой нагрузки, подключаемой на существующие котельные не предоставлены.

Таблица 1.1.3. – Приросты тепловых нагрузок на каждый год перспективного развития

| Котельная | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч (Общая/(Отопление + вентиляция + ГВС)) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| Котельная №1 с. Тымлат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Схемой теплоснабжения сельского поселения «село Тымлат» принято, что до 2034 года ввод новых объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения не планируется. Для действующих котельных сохраняется существующий уровень тепловых нагрузок.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

ликвидация ветхого и аварийного фонда;

наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии, развития системы теплоснабжения представлен в таблице.

Таблица 1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Отпуск в сеть тепловой энергии в год, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, Гкал |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 4,00 | 0,404 | 3,080 | 6236,16 | 1265,47 | 7501,63 | 495,85 | 7997,48 |
| 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 4,00 | 0,404 | 3,080 | 6236,16 | 1265,47 | 7501,63 | 495,85 | 7997,48 |
| 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 4,00 | 0,404 | 3,080 | 6236,16 | 1265,47 | 7501,63 | 495,85 | 7997,48 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 4,00 | 0,404 | 3,080 | 6236,16 | 1265,47 | 7501,63 | 495,85 | 7997,48 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 4,00 | 0,404 | 3,080 | 6236,16 | 1265,47 | 7501,63 | 495,85 | 7997,48 |

Анализ приведенных в таблицах данных показывает, что наблюдается сохранение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения тепловой энергии.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения района Схемой территориального планирования мероприятия не предусмотрены.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 1.4.1. - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,644 | 3,08 | 4,78 |
| 2025 годы |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,644 | 3,08 | 4,78 |
| 2026 годы |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,644 | 3,08 | 4,78 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,644 | 3,08 | 4,78 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,644 | 3,08 | 4,78 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Основным поставщиком тепловой энергии в с. Тымлат является - АО «Корякэнерго». АО «Корякэнерго» осуществляет производство, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям в виде горячей воды.

Источником централизованного теплоснабжения в с. Тымлат являются котельная установленной мощностью 4 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе. Основное топливо уголь, резервное топливо – уголь. Расчетная тепловая нагрузка котельной с. Тымлат 3,08 Гкал/ч.

Протяженность существующих сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в с. Тымлат – 2,575 км.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет АО «Корякэнерго» в отопительный период по температурному графику 80/60oС.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.

Схема сетей теплоснабжения двухтрубная. Протяженность тепловых сетей 2,575 км в двухтрубном исполнении, диаметр 32-180 мм. Прокладка сетей надземная. Износ большинства сетей не превышает 70 %.

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в водяную тепловую сеть - централизованный, качественный. Схема теплоснабжения АО «Корякэнерго» от котельных - зависимая. В настоящее время горячее, водоснабжение потребителей села Тымлат осуществляется путем открытого водоразбора теплоносителя из тепловой сети. В системе теплоснабжения применяются температурные графики регулирования отопительной нагрузки с параметрами теплоносителя — 80/60°С. Регулирование подачи теплоносителя производится по погодозависимому графику в ручном режиме.

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 1 секционированной зоны действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, представляет собой:

СЦТ 1 - зона действия АО «Корякэнерго»

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 1 технологической зоны:

Котельная №1 с. Тымлат, ул. Набережная, 11.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения - локальные — это отопление жилых и общественных зданий от автономных источников тепла.

Зона действия индивидуального теплоснабжения распространяется на индивидуальную жилую застройку, которая обеспечивается теплом от индивидуальных отопительных агрегатов, работающих на различных видах топлива (электроэнергия, дрова) и печного отопления.

Таблица 2.1.1. - Зоны обслуживание источников тепла

| Наименование котельной | Наименование объекта, адресная привязка | Строительная площадь, м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС |
| Котельная с. Тымлат | МКУ Администрация с. Тымлат, ул. Комарова, д.15 | 939.86 | 0,024765873 | 0,001910256 |
|  | МБОУ Тымлатская средняя школа, ул. Комарова, д.24 | 6391 | 0,115174298 | 0,013689866 |
|  | МБОУ Тымлатская средняя школа, (Интернат), ул. Комарова, д.26 | - | 0,115174298 | 0,013689866 |
|  | МБДОУ Детский сад, ул. Чечулина д.7 | 2000.8 | 0,042162698 | 0,01008547 |
|  | МБДОУ Детский сад (Ясли), ул. Комарова д.14 кв.10 | - | 0,042162698 | 0,01008547 |
|  | ГБУЗ КК «КРБ», ул. Набережная д.18 | 2723 | 0,060801587 | 0,003322039 |
|  | ООО «Тымлатский рыбокомбинат» ул. Комарова д.3 | 959.364 | 0,015557387 | 0,003060745 |
|  | КГКУ ЦЗН Карагинского района, ул. Комарова д.8 | 40.075 | 0,000955739 | 0,000122711 |
|  | ИП Гасымов Р.М. ул. Комарова д.9 | 104.16 | 0,001731685 | 0,000429792 |
|  | ИП Гасымов Р.М. ул. Комарова д.9/1 | - | 0,008604518 | 0,000448107 |
|  | АО «Корякзэнерго» ул. Комарова д.6 | - | 0,057433455 | 3,3949Е-05 |
|  | ТСО Камчадалочка ул. Набережная д.16 | - | 0 | 0,000287851 |
|  | Комарова д.5 | 864,25 | 0,039221176 | 0,007405738 |
|  | Комарова д.9 | 843,2 | 0,041531072 | 0,00797541 |
|  | Комарова д.11 | 2066,5 | 0,09939888 | 0,021647541 |
|  | Комарова д.11 а | 781 | 0,034954304 | 0,006266393 |
|  | Комарова д.12 | 2093,75 | 0,05887536 | 0,011963115 |
|  | Комарова д.14 | 2118 | 0,08575264 | 0,019938525 |
|  | Комарова д.19 | 2082 | 0,08107472 | 0,017090164 |
|  | Комарова д.25 а | 2137,6 | 0,115317648 | 0,033040984 |
|  | Набережная д.4 | 859,275 | 0,040127696 | 0,0091 14754 |
|  | Набережная д.5 | 335 | 0,02185722 | 0,004557377 |
|  | Набережная д.6 | 418,25 | 0,02185722 | 0,003987705 |
|  | Набережная д.7 | 303 | 0,01476072 | 0,001709016 |
|  | Набережная д.8 | 353 | 0,02185722 | 0,003418033 |
|  | Набережная д.9 | 356,25 | 0,02155095 | 0,003987705 |
|  | Набережная д.10 | 350,5 | 0,01092861 | 0,001709016 |
|  | Набережная д.12 | 863,5 | 0,041673624 | 0,008545082 |
|  | Набережная д.13 | 859,5 | 0,040934568 | 0,003987705 |
|  | Набережная д.15 | 162,75 | 0,00972594 | 0,001709016 |
|  | Набережная д.16 | 129.075 | 0,007713522 | 0,000569672 |
|  | Чечулина, д5 | 250 | 0,02185722 | 0,003418033 |
|  | Чечулина д.6 | 275,5 | 0,01092861 | 0,001139344 |
|  | Чечулина д.9 | 2469.25 | 0,079975824 | 0,024495902 |
|  | Чечулина д.10 | 2121.25 | 0,0902368 | 0,016520492 |
|  | Чечулина д.12 | 248.75 | 0,02185722 | 0,004557377 |
|  | Чечулина д.13 | 2097 | 0,08846528 | 0,013672131 |
|  | Чечулина д.16 | 2041,5 | 0,09939888 | 0,019368852 |

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи котлов и печей.

Дрова остаются основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории сельского поселения «село Тымлат» на данный момент функционирует 1 источник централизованного теплоснабжения.

Генеральным планом и другими документами перспективного развития сельского поселения «село Тымлат», централизованное теплоснабжение сохраняемых объектов социальной, общественно-деловой инфраструктуры, объектов агропромышленного и лесопромышленного комплексов, а также жилой застройки осуществляется от действующих муниципальных котельных.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории сельского поселения «село Тымлат» на расчетный срок до 2034 года представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, % | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (ТС), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (ГВС), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 4 | 4 | 0,17 | 3,830 | 13,12% | 0,404 | 3,080 | 2,795 | 0,285 | 3,484 | 0,75 | 18,75% |
| 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 4,00 | 4,0 | 0,17 | 3,830 | 13,12% | 0,404 | 3,080 | 2,795 | 0,285 | 3,484 | 0,75 | 18,75% |
| 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 4,00 | 4,0 | 0,17 | 3,830 | 13,12% | 0,404 | 3,080 | 2,795 | 0,285 | 3,484 | 0,75 | 18,75% |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 4,00 | 4,0 | 0,17 | 3,830 | 13,12% | 0,404 | 3,080 | 2,795 | 0,285 | 3,484 | 0,75 | 18,75% |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 4,00 | 4,0 | 0,17 | 3,830 | 13,12% | 0,404 | 3,080 | 2,795 | 0,285 | 3,484 | 0,75 | 18,75% |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, сельских поселений либо в границах городского поселения (поселения) и города федерального значения или сельских поселений (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского поселения, города федерального значения.

Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в границах двух населенных пунктов отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения сельского поселения «село Тымлат» приводятся в таблице

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв. км | Rопт, км | Rmax, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,64 | 3,08 | 4,78 | 52,82 | 0,45 | 0,55 |

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В муниципальном образовании в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы из трубопроводы из ППУ.

Балансы необходимой производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Таблица 3.1.1 – Нормативный и фактический (для эксплуатационного режим) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии сельского поселения «село Тымлат»

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя м3/ч | Расход подпиточной воды (Без учета ГВС), м3/час | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 44,60 | 0,11150 | 0,11150 | 0,8920 |
| 2025 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 44,60 | 0,11150 | 0,11150 | 0,8920 |
| 2026 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 44,60 | 0,11150 | 0,11150 | 0,8920 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 44,60 | 0,11150 | 0,11150 | 0,8920 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 44,60 | 0,11150 | 0,11150 | 0,8920 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.1.2 – Расход подпиточной воды (с учетом ГВС), м3/час в зоне действия источников тепловой энергии сельского поселения «село Тымлат»

| Источник централизованного теплоснабжения | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Присоединенная тепловая нагрузка (ГВС), Гкал/ч | Расчетный максимальный часовой расход воды на ГВС, м3/час | Расход подпиточной воды (ГВС), м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 44,60 | 0,2850 | 17,1 | 17,43 |
| 2025 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 44,60 | 0,2850 | 17,10 | 17,43 |
| 2026 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 44,60 | 0,2850 | 17,10 | 17,43 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 44,60 | 0,2850 | 17,10 | 17,43 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 44,60 | 0,2850 | 17,10 | 17,43 |

Таблица 3.1.3 –Баланс теплоносителя сельского поселения «село Тымлат»

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя м3/ч | Необходимая расчетная производительность установки водоподготовки (с учетом ГВС), м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3,484 | 44,60 | 0,11150 | 17,43451 |
| 2025 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3,484 | 44,60 | 0,11150 | 17,43451 |
| 2026 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3,484 | 44,60 | 0,11150 | 17,43451 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3,484 | 44,60 | 0,11150 | 17,43451 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3,484 | 44,60 | 0,11150 | 17,43451 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования муниципального образования.

1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения реконструкцией источника теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется без подключения новых абонентов, а также выполняется ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 174 от 22 февраля 2012 г).

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением новых потребителей, реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации, а также перевод котельных на закрытую систему теплоснабжения.

Развитие тепловых сетей выполняется с подключением новых абонентов, а также выполняется ремонт и замена существующих. Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения. Также предполагается Обеспечение котельной водоподготовительной установкой.

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 1 котельной.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 174 от 22 февраля 2012 г).

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Техническое обследование сооружений и сетей теплоснабжения;

Обеспечение котельной водоподготовительной установкой;

Установка приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения;

Разработка проекта на перевод котельной на закрытую систему теплоснабжения с независимым подключением потребителей, посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении;

Переоборудование котельных в связи с переходом на закрытую систему теплоснабжения;

Проведение режимно-наладочные испытания основного оборудования на котельных;

Строительство сетей ГВС в двухтрубном исполнении;

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей;

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

Во 2 варианте рассматривается перевод открытой системы горячего водоснабжения в закрытую систему горячего водоснабжения, путем строительства 4-х трубной системы теплоснабжения. Таким образом, параллельно будет реконструироваться система отопления.

Таблица 4.1.1. – Сети, нуждающиеся в замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

| Начало участка | Конец участка | Диаметр, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети li, м | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| ТК-7 | Набережная 10 | 50 | 9 | 2014 | 25 |
| ТК-6 | Набережная 9 | 50 | 11 | 2014 | 25 |
| ТК-5 | Набережная 8 | 50 | 12 | 2014 | 25 |
| ТК-4 | Набережная 7 | 50 | 13,5 | 2014 | 25 |
| ТК-3 | Набережная 6 | 50 | 20,5 | 2014 | 25 |
| ТК-2 | Набережная 5 | 50 | 13,5 | 2014 | 25 |
| ТК-1 | Набережная 4 | 50 | 10,5 | 2014 | 25 |

Данный вариант развития системы теплоснабжения предлагает значительные капиталовложения с большим сроком окупаемости, что повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

1 вариант развития системы теплоснабжения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также не обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант развития системы теплоснабжения предлагает значительные капиталовложения с большим сроком окупаемости, что может повлиять на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, однако при выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. Переход на независимое присоединение системы отопления приведет к улучшению качества горячей воды, поскольку от системы теплоснабжения будут отключаться системы отопления зданий, которые являются наиболее загрязненными контурами.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения

В данный момент наиболее приоритетным является 2 вариант развития. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены следующие организационные и общие мероприятия:

проведение каждые пять лет технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения;

оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность, при выявлении таких объектов;

проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения;

проведение режимно-наладочных работ основного оборудования котельных сельского поселения «село Тымлат» ;

актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения «село Тымлат»Э

Теплоснабжение сельского поселения «село Тымлат» осуществляется от 1 источника централизованного теплоснабжения:

АО «Корякэнерго» - Котельная №1 с. Тымлат;

Существующий источник имеют существенный запас установленной тепловой мощности.

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - централизованной, с закрытым водоразбором, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети четырехтрубные, циркуляционные, подающие одновременно тепло на отопление и горячее водоснабжение.

По источникам централизованного теплоснабжения с. Тымлат предлагается:

Техническое обследование сооружений и сетей теплоснабжения.

Обеспечение котельных водоподготовительными установками

Установка приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения;

Разработка проекта на перевод котельных на закрытую систему теплоснабжения с независимым подключением потребителей, посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении;

Переоборудование котельных в связи с переходом на закрытую систему теплоснабжения.

Проведение режимно-наладочные испытания основного оборудования на котельных.

Согласно выбранному сценарию развития централизованного теплоснабжения сельского поселения «село Тымлат», подключение существующих объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения не предусмотрено.

В течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2024-2034гг.) выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет:

˗	не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

˗	не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной АО «Корякэнерго» и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

1.	Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

2.	Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

3.	Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

4.	Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

5.	Промышленных и прочих потребителей;

6.	Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)»

Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.

Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям.

В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

˗	подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

˗	подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая организация направила обращение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, направляет его в соответствующий орган местного самоуправления.

В свою очередь орган местного самоуправления направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.

В поселениях, с численностью населения 500 тыс. человек и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент не все население находятся в зоне действия существующих источников теплоснабжения. Предусматривается расширение зон эффективного теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предполагается реконструкция оборудования по мере износа.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы выполнять в установленном законодательством порядке.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для котельных используется температурный график 80/600С, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.

В системе теплоснабжения применяются температурные графики регулирования отопительной нагрузки.

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в водяную тепловую сеть от котельных - центральный качественный, по зависимой схеме присоединения потребителей и открытой схеме теплоснабжения. Теплоноситель отпускается в сеть по температурному графику регулирования - 80/60 °С.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. Изменение установленной тепловой мощности настоящей Схемой не предусматривается.

Таблица 5.8.1 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 с. Тымлат | 4 | 4 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусматривается.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене. 	Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.

На территории сельского поселения «село Тымлат» предусматриваются 2 варианта мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей:

1 вариант:

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

2 вариант:

Строительство сетей ГВС в двухтрубном исполнении;

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей;

Строительство тепловых сетей для существующих потребителей;

Строительство тепловых сетей для перспективных потребителей;

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также полиэтиленовых повышенной теплостойкости, которые в настоящее время применяются АО «Корякэнерго»

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, потребуется при реализации обоих вариантов сценариев развития системы теплоснабжения сельского поселения «село Тымлат» .

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка части существующих магистральных трубопроводов, а также строительство резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов. Поэтому необходима разработка проекта на прокладку новых систем

Строительство и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, необходимо выполнить при реализации программ перспективного развития системы теплоснабжения по выбранному варианту рассмотренных выше.

Таблица 6.5.1. – Сети, нуждающиеся в замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

| Начало участка | Конец участка | Диаметр, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети li, м | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| ТК-7 | Набережная 10 | 50 | 9 | 2014 | 25 |
| ТК-6 | Набережная 9 | 50 | 11 | 2014 | 25 |
| ТК-5 | Набережная 8 | 50 | 12 | 2014 | 25 |
| ТК-4 | Набережная 7 | 50 | 13,5 | 2014 | 25 |
| ТК-3 | Набережная 6 | 50 | 20,5 | 2014 | 25 |
| ТК-2 | Набережная 5 | 50 | 13,5 | 2014 | 25 |
| ТК-1 | Набережная 4 | 50 | 10,5 | 2014 | 25 |

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории сельского поселения «село Тымлат» открытая схема теплоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2024 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:

1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить бойлеры для обеспечения ГВС;

2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

Схемой предусмотрены мероприятия по переводу источников теплоснабжения на закрытую схему:

Разработка проекта на перевод котельных на закрытую систему теплоснабжения с независимым подключением потребителей, посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении;

Переоборудование котельных в связи с переходом на закрытую систему теплоснабжения;

Проведение режимно-наладочные испытания основного оборудования на котельных;

Строительство сетей ГВС в двухтрубном исполнении.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории сельского поселения «село Тымлат» в основном используется открытая схема теплоснабжения. Схемой теплоснабжения переход на закрытую систему теплоснабжения предлагается посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении. Предусмотрено строительство сетей ГВС в двухтрубном исполнении.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Расчет расхода основного вида топлива для каждого источника систем теплоснабжения, перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, произведен в соответствии с:

Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;

Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Расчет по каждому источнику произведен на основании:

фактических данных по характеристикам оборудования котельных;

данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;

прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;

прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

В расчет принято снижение КПД котлов со сроком эксплуатации более 10 лет и увеличение расхода условного топлива.

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (тыс.м3, мВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3,65 | 3,08 | 7997,48 | Уголь | 185,50 | 5400 | 1377,01 | 1572,1 |
| 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3,65 | 3,08 | 7997,48 | Уголь | 185,50 | 5400 | 1377,01 | 1572,12 |
| 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3,65 | 3,08 | 7997,48 | Уголь | 185,50 | 5400 | 1377,01 | 1572,12 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3,65 | 3,08 | 7997,48 | Уголь | 185,50 | 5400 | 1377,01 | 1572,12 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3,65 | 3,08 | 7997,48 | Уголь | 185,50 | 5400 | 1377,01 | 1572,12 |

Таблица 8.1.2 – Аварийный запас топлива АО «Корякэнерго»

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т (тыс.м3, мВт)/час | Расход топлива за сутки, т (тыс.м3, мВт)/сут | Аварийный запас топлива, т (тыс.м3, мВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,253 | 0,289 | 6,94 | 20,81 |
| 2025 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,253 | 0,289 | 6,94 | 20,81 |
| 2026 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,253 | 0,289 | 6,94 | 20,81 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,253 | 0,289 | 6,94 | 20,81 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,253 | 0,289 | 6,94 | 20,81 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного котельно-печного топлива на котельной сельского поселения «село Тымлат» используется уголь.

Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Котельно-печное топливо поставляется по графику. Топливо поставляется в полном объёме.

Таблица 8.2.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | уголь | уголь | уголь |
| Марка топлива | Каменный уголь Д | Каменный уголь Д | Каменный уголь Д |
| Поставщик топлива |  |  |  |
| Способ доставки на котельную | Морской транспорт | Морской транспорт | Морской транспорт |
| Откуда осуществляется поставка (место) |  |  |  |
| Периодичность поставки | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |

Уголь марки Д (длиннопламенный) отличается высоким содержанием летучих веществ (39% мин.), низким содержанием серы (до 0,5%) и золы. Низшая теплота сгорания углей марки Д – 4700 – 5400 ккал/кг. Разделение рядовых углей марки Д по классам крупности производятся на дробильно-сортировочных установках. В число основных стран-потребителей данной марки угля входят Скандинавский государства, страны Восточной Европы и государства СНГ.

Уголь марки Д относится к энергетическим углям. Ему присущи яркий блеск, менее плотная, чем у антрацита, структура и высокая теплоотдача. Уголь этой марки используется в большой энергетике и структурах ЖКХ.

Рисунок 8.2.1– Характеристика углей марки Д

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В качестве условий развития теплоснабжения сельского поселения «село Тымлат» на рассматриваемый период принято обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов, общественных зданий и индивидуальных малоэтажных домов в планируемых микрорайонах села, за счет индивидуальных источников тепловой энергии.

Мероприятия по дооснащению приборами учёта абонентов сельского поселения «село Тымлат» согласно постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственником и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», должны быть обеспечены собственниками жилого или нежилого помещения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии.

Таблица 9.1.1 – Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (Вариант 1)

| Описание мероприятий | 2025-2027 годы | 2028-2034 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии. | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа (По мере износа тепловой сети и изоляции необходима замена тепловой изоляции на ППУ.) |  |  | 4500 |
| Итого | *ПСД | *ПСД | 4500 |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Таблица 9.1.2 – Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизаци41ю источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (Вариант 2).

| Наименование мероприятия | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обследование сооружений и сетей теплоснабжения; | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение котельных водоподготовительными установками; | 2400 |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения; | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта на перевод котельных на закрытую систему теплоснабжения с независимым подключением потребителей, посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении; | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Переоборудование котельных в связи с переходом на закрытую систему теплоснабжения; | *ПСД |  |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение режимно-наладочные испытания основного оборудования на котельных; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей ГВС в двухтрубном исполнении; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей; | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа. | 4500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Итого | 9200 | 0 | 1300 | 4400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

*Мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Данные мероприятия не предусмотрены.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Источником инвестиций на мероприятия по переводу котельных с открытой схемы теплоснабжения на закрытую являются бюджетные средства.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

АО «Корякэнерго» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствуют критериям единой теплоснабжающей организации. Статусом единой теплоснабжающей организации наделена организация АО «Корякэнерго».

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154.

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (ред. от 25.11.2022) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского поселения, городов федерального значения решением:

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

главы местной администрации сельского поселения, главы местной администрации сельского поселения - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

главы местной администрации муниципального образования, главы местной администрации муниципального образования - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, муниципального образования, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В муниципальном образовании критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет АО «Корякэнерго» .

Таблица 10.1.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 с. Тымлат | АО «Корякэнерго» | Источники тепловой энергии, тепловые сети. | 01 | н/д | н/д |

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

АО «Корякэнерго» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации. Статусом единой теплоснабжающей организации наделена организация АО «Корякэнерго». .

Системы теплоснабжения АО «Корякэнерго» охватывают территорию сельского поселения «село Тымлат». Теплоснабжение обеспечивается от котельных, которые находится в муниципальной собственности и эксплуатируются АО «Корякэнерго», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского поселения, городов федерального значения решением:

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

главы местной администрации муниципального образования, главы местной администрации муниципального образования - в отношении поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

главы местной администрации муниципального образования, главы местной администрации муниципального образования - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В настоящее время на территории муниципального образования существуют две теплоснабжающие организации АО «Корякэнерго». Предприятие отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

АО «Корякэнерго» является единственной теплоснабжающей организацией в сельском поселении «село Тымлат» и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающей организацию АО «Корякэнерго».

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

АО «Корякэнерго» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации. Статусом единой теплоснабжающей организации наделена организация АО «Корякэнерго». Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения

АО «Корякэнерго» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствуют критериям единой теплоснабжающей организации. Статусом единой теплоснабжающей организации наделена организация АО «Корякэнерго».

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения не предусмотрены.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По результатам актуализации Схемы теплоснабжения сельского поселения «село Тымлат», бесхозяйные сети не выявлены.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом.

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Территория сельского поселения «село Тымлат» не обеспечена природным газом.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Территория сельского поселения «село Тымлат» не обеспечена природным газом.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Территория сельского поселения «село Тымлат» не обеспечена природным газом. Газификация не предусматривается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения «село Тымлат» отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не планируется.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Плотность тепловой нагрузки на территории сельского поселения «село Тымлат» недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Информация отсутствует.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом (п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782):

а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;

б) объема тепловой энергии и топлива (угля), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;

в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Ценовые (тарифные) последствия

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.

1.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	 Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь в виду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов из письма Минэкономразвития России;

с показателями прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденному Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2).

Период расчета для инвестиционного проекта – 16 лет (2024 – 2036 гг.) в соответствии с уровнем ИЦП, индексов-дефляторов по видам деятельности из прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Прогноз индексов цен производителей1 и индексов-дефляторов

| Показатель/год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет2 | оценка | прогноз |  |  |
| Промышленность (BCDE) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 105,5 | 111,4 | 106,1 | 103,3 | 103,3 |
| ИЦП | 104,0 | 111,7 | 106,1 | 103,6 | 103,5 |
| в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 103,3 | 110,1 | 105,1 | 103,9 | 103,8 |
| Добыча полезных ископаемых (Раздел B) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 104,5 | 118,9 | 106,9 | 101,8 | 102,1 |
| ИЦП | 104,2 | 116,9 | 107,4 | 102,0 | 102,4 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 102,6 | 119,4 | 107,3 | 101,5 | 101,8 |
| ИЦП | 103,3 | 117,1 | 107,9 | 101,7 | 102,3 |
| Добыча угля (05) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 83,6 | 94,3 | 105,9 | 103,3 | 103,0 |
| ИЦП | 78,2 | 101,7 | 105,8 | 102,7 | 102,4 |
| уголь энергетический каменный3 |  |  |  |  |  |
| ИЦП | 86,9 | 101,4 | 104,0 | 103,7 | 102,7 |
| Добыча сырой нефти и природного газа (06+09) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 105,1 | 121,4 | 107,4 | 101,4 | 101,7 |
| ИЦП | 105,4 | 117,8 | 107,9 | 101,6 | 102,2 |
| Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 122,2 | 114,9 | 103,2 | 104,1 | 104,6 |
| ИЦП | 111,3 | 115,0 | 103,5 | 103,8 | 103,6 |
| Добыча металлических руд (07) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 124,0 | 118,9 | 102,8 | 104,2 | 105,4 |
| ИЦП | 111,4 | 119,3 | 103,0 | 103,7 | 103,7 |
| Добыча прочих полезных ископаемых (08) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 118,4 | 104,7 | 104,4 | 103,7 | 102,7 |
| ИЦП | 111,0 | 104,8 | 104,6 | 103,9 | 102,8 |
| Обрабатывающие производства (Раздел C) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 103,1 | 109,2 | 105,7 | 103,8 | 103,6 |
| ИЦП | 102,8 | 110,9 | 105,2 | 103,9 | 103,7 |
| Производство пищевых продуктов, Производство напитков, Производство табачных изделий (10, 11, 12) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 103,3 | 107,3 | 105,1 | 103,4 | 103,3 |
| ИЦП | 103,3 | 108,2 | 105,6 | 103,9 | 103,8 |
| Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 121,3 | 110,6 | 104,2 | 103,8 | 103,7 |
| ИЦП | 105,8 | 107,9 | 104,4 | 103,7 | 103,5 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 97,1 | 111,5 | 104,9 | 104,0 | 103,5 |
| ИЦП | 84,7 | 114,7 | 104,5 | 103,0 | 103,0 |
| Производство бумаги и бумажных изделий (17) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 100,7 | 114,3 | 103,2 | 103,7 | 103,7 |
| ИЦП | 93,5 | 115,1 | 102,9 | 103,1 | 102,9 |
| Производство нефтепродуктов (19.2) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 101,0 | 113,6 | 106,8 | 102,8 | 102,7 |
| ИЦП | 103,3 | 115,9 | 106,0 | 103,4 | 103,0 |
| Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 96,8 | 106,1 | 105,1 | 104,4 | 104,3 |
| ИЦП | 94,6 | 105,9 | 104,4 | 104,0 | 104,0 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 112,6 | 112,8 | 105,2 | 104,3 | 103,7 |
| ИЦП | 106,4 | 112,4 | 105,1 | 104,3 | 103,7 |
| Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 102,9 | 109,7 | 104,8 | 104,3 | 103,9 |
| ИЦП | 98,3 | 110,1 | 103,8 | 103,6 | 103,6 |
| Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 108,9 | 105,0 | 105,5 | 104,0 | 103,7 |
| ИЦП | 109,9 | 108,4 | 104,6 | 104,4 | 103,9 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 103,7 | 105,8 | 105,4 | 104,1 | 104,0 |
| ИЦП | 103,4 | 115,2 | 105,1 | 103,9 | 103,7 |
| Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 107,2 | 108,8 | 106,5 | 104,1 | 104,0 |
| ИЦП | 108,5 | 109,1 | 106,2 | 104,1 | 104,0 |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 105,4 | 116,7 | 103,1 | 103,2 | 102,9 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 114,0 | 105,7 | 109,5 | 103,7 | 103,8 |
| ИЦП | 111,8 | 105,1 | 109,8 | 104,0 | 104,0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 117,9 | 107,1 | 107,9 | 103,9 | 104,0 |
| ИЦП | 109,7 | 106,7 | 108,1 | 104,0 | 104,0 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 97,7 | 107,6 | 105,6 | 104,3 | 103,8 |
| - растениеводство |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 92,1 | 105,5 | 106,3 | 104,5 | 104,0 |
| - животноводство |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 105,0 | 110,2 | 104,7 | 104,0 | 103,5 |
| индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 103,8 | 108,5 | 104,4 | 104,1 | 103,5 |
| Транспорт, вкл. трубопроводный |  |  |  |  |  |
| дефлятор4 | 115,7 | 110,7 | 104,1 | 104,4 | 104,2 |
| ИЦП5 | 119,7 | 113,9 | 104,1 | 104,3 | 104,0 |
| ИЦП5 с исключением трубопроводного транспорта | 110,5 | 123,0 | 104,3 | 104,4 | 104,1 |
| Инвестиции в основной капитал 6 |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 109,1 | 109,1 | 107,8 | 105,3 | 104,4 |
| индексы цен | 109,4 |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| дефлятор | 106,4 | 107,4 | 106,1 | 105,3 | 104,5 |
| ИЦП | 106,3 | 107,3 | 105,1 | 104,2 | 104,0 |
| Потребительский рынок 7 |  |  |  |  |  |
| оборот розничной торговли, дефлятор | 104,7 | 108,0 | 105,5 | 104,5 | 104,1 |
| ИПЦ на товары | 104,3 | 107,3 | 105,1 | 104,2 | 104,0 |
| платные услуги населению, дефлятор | 109,4 | 108,3 | 107,9 | 104,5 | 104,2 |
| ИПЦ на услуги | 110,4 | 109,8 | 107,5 | 104,4 | 104,0 |

Таблица 14.1.1 – Тарифно-балансовые модели с. Тымлат

| Наименование | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопительный период | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 |
| Котельная №1 |  | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 | 6236,16 |
| Средний азмер тарифов на тепловую энерги, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 20 516,77 | 21337,44 | 22190,94 | 23078,58 | 24001,72 | 24961,79 | 25960,26 | 26998,67 | 28078,62 | 29201,76 | 30369,83 | 31584,62 | 32848,01 |
|  | 01.07-31.12 | 20516,77 | 21337,44 | 22190,94 | 23078,58 | 24001,72 | 24961,79 | 25960,26 | 26998,67 | 28078,62 | 29201,76 | 30369,83 | 31584,62 | 32848,01 |
| Тарифы с учетом 20% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 20516,77 | 21349,73 | 22203,23 | 23090,87 | 24014,01 | 24974,08 | 25972,55 | 27010,96 | 28090,91 | 29214,05 | 30382,13 | 31596,92 | 32860,30 |
|  | 01.07-31.12 | 20516,77 | 21349,73 | 22203,23 | 23090,87 | 24014,01 | 24974,08 | 25972,55 | 27010,96 | 28090,91 | 29214,05 | 30382,13 | 31596,92 | 32860,30 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 0,00 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 | 24,59 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,00% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Сумма надбавки, руб |  |  | 153333,33 | 153333,33 | 153333,33 | 153333,33 | 153333,33 | 153333,33 | 153333,33 | 153333,33 | 153333,33 | 153333,33 | 153333,33 | 153333,33 |
| Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 20516,77 | 21374,32 | 22227,82 | 23115,46 | 24038,60 | 24998,67 | 25997,14 | 27035,55 | 28115,50 | 29238,64 | 30406,71 | 31621,51 | 32884,89 |
|  | 01.07-31.12 | 20516,77 | 21374,32 | 22227,82 | 23115,46 | 24038,60 | 24998,67 | 25997,14 | 27035,55 | 28115,50 | 29238,64 | 30406,71 | 31621,51 | 32884,89 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 0,00 | 73,76 | 73,76 | 73,76 | 73,76 | 73,76 | 73,76 | 73,76 | 73,76 | 73,76 | 73,76 | 73,76 | 73,76 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,00% | 0,17% | 0,17% | 0,16% | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,13% | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,11% |
| Сумма надбавки, руб |  |  | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 | 460000,00 |
| Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 20516,77 | 21398,91 | 22252,41 | 23140,05 | 24063,19 | 25023,26 | 26021,73 | 27060,14 | 28140,09 | 29263,23 | 30431,30 | 31646,09 | 32909,48 |
|  | 01.07-31.12 | 20516,77 | 21398,91 | 22252,41 | 23140,05 | 24063,19 | 25023,26 | 26021,73 | 27060,14 | 28140,09 | 29263,23 | 30431,30 | 31646,09 | 32909,48 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 0,00 | 122,94 | 122,94 | 122,94 | 122,94 | 122,94 | 122,94 | 122,94 | 122,94 | 122,94 | 122,94 | 122,94 | 122,94 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,00% | 0,29% | 0,28% | 0,27% | 0,26% | 0,25% | 0,24% | 0,23% | 0,22% | 0,21% | 0,20% | 0,19% | 0,19% |
| Сумма надбавки, руб |  |  | 766666,67 | 766666,67 | 766666,67 | 766666,67 | 766666,67 | 766666,67 | 766666,67 | 766666,67 | 766666,67 | 766666,67 | 766666,67 | 766666,67 |

Индикаторы развития систем теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 15.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 7997,48 | Уголь | 1377,01 | 172,18 |
| 2025 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 7997,48 | Уголь | 1377,01 | 172,18 |
| 2026 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 7997,48 | Уголь | 1377,01 | 172,18 |
| 2027-2030 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 7997,48 | Уголь | 1377,01 | 172,18 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 7997,48 | Уголь | 1377,01 | 172,18 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 15.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети

| Конец участка | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/год | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 562,68 | 1265,47 | 22,92 | 2,25 | 0,02 |

Таблица 15.4.2 - Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 562,68 | 22,921 | 0,041 |

Таблица 15.4.3 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/ч | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 562,68 | 0,40 | 0,00072 |

Таблица 15.4.4 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/год | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 562,68 | 1265,47 | 2,25 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.

Таблица 15.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Теоретическая выработка при работе без остановок на установленной тепловой мощности, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 4,00 | 7997,48 | 26112 | 30,63% |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 15.6.1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 562,7 | 3,080 | 182,69 |

Таблица 15.6.2 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной годовой выработке

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной годовой выработке, м2/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 562,68 | 7997,48 | 0,07 |

Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения «село Тымлат» не осуществляется.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения «село Тымлат» не осуществляется.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения «село Тымлат» не осуществляется.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

На сегодняшний день коммерческие приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне действия централизованного теплоснабжения, не установлены.

Приборы учета тепловой энергии у потребителей не установлены.

Потребление тепловой энергии объектами, не оснащенными приборами учета, определяется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 15.10.1 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям с. Тымлат

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 15.10.2 - Перечень узлов коммерческого учета тепловой энергии юридических лиц с. Тымлат

| № п/п | Объект | Марка/модель прибора учета | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии не известна.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 15.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Начало участка | Конец участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков | Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки) | Срок службы, лет | Доля участка в общей материальной характеристики , % | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1 | 2575,0 | 562,7 |  |  | 1,0 | 9,4 |
| Кот1 | ТК-8 | 159 | 9 | 2,86 | 2016 | 9 | 0,509% | 0,0457776 |
| ТК-8 | ТК-7 | 110 | 84 | 18,48 | 2000 | 25 | 3,284% | 0,8210750 |
| ТК-7 | Набережная 10 | 50 | 9 | 0,90 | 2014 | 11 | 0,160% | 0,0175945 |
| ТК-7 | ТК-6 | 110 | 30 | 6,60 | 2000 | 25 | 1,173% | 0,2932411 |
| ТК-6 | Набережная 9 | 50 | 11 | 1,10 | 2014 | 11 | 0,195% | 0,0215043 |
| ТК-6 | ТК-5 | 110 | 30 | 6,60 | 2000 | 25 | 1,173% | 0,2932411 |
| ТК-5 | Набережная 8 | 50 | 12 | 1,20 | 2014 | 11 | 0,213% | 0,0234593 |
| ТК-5 | ТК-4 | 110 | 33 | 7,26 | 2000 | 25 | 1,290% | 0,3225652 |
| ТК-4 | Набережная 7 | 50 | 13,5 | 1,35 | 2014 | 11 | 0,240% | 0,0263917 |
| ТК-4 | ТК-3 | 110 | 34 | 7,48 | 2000 | 25 | 1,329% | 0,3323399 |
| ТК-3 | Набережная 6 | 50 | 20,5 | 2,05 | 2014 | 11 | 0,364% | 0,0400763 |
| ТК-3 | ТК-2 | 110 | 40 | 8,80 | 2000 | 25 | 1,564% | 0,3909881 |
| ТК-2 | Набережная 5 | 50 | 13,5 | 1,35 | 2014 | 11 | 0,240% | 0,0263917 |
| ТК-2 | ТК-1 | 110 | 30,5 | 6,71 | 2000 | 25 | 1,193% | 0,2981284 |
| ТК-1 | Набережная 4 | 50 | 10,5 | 1,05 | 2014 | 11 | 0,187% | 0,0205269 |
| ТК-8 | ТК-9 | 110 | 24,5 | 5,39 | 2014 | 11 | 0,958% | 0,1053713 |
| ТК-9 | Водонапорная башня (спутник) | 108 | 9 | 1,94 | 2014 | 11 | 0,345% | 0,0380040 |
| ТК-9 | ТК-10 | 110 | 40,5 | 8,91 | 2014 | 11 | 1,584% | 0,1741852 |
| ТК-10 | Набережная 12 | 50 | 9 | 0,90 | 2014 | 11 | 0,160% | 0,0175945 |
| ТК-10 | ТК-11 | 110 | 46 | 10,12 | 2014 | 11 | 1,799% | 0,1978400 |
| ТК-11 | Набережная 13 | 50 | 6 | 0,60 | 2014 | 11 | 0,107% | 0,0117296 |
| ТК-11 | ТК-12 | 110 | 85 | 18,70 | 2014 | 11 | 3,323% | 0,3655739 |
| ТК-12 | Набережная 14 | 50 | 10,5 | 1,05 | 2014 | 11 | 0,187% | 0,0205269 |
| ТК-12 | ТК-13 | 110 | 21,5 | 4,73 | 2014 | 11 | 0,841% | 0,0924687 |
| ТК-13 | Набережная 15 | 50 | 12,5 | 1,25 | 2014 | 11 | 0,222% | 0,0244368 |
| ТК-13 | ТК-14 | 110 | 50 | 11,00 | 2014 | 11 | 1,955% | 0,2150434 |
| ТК-14 | Набережная 16 | 50 | 6 | 0,60 | 2014 | 11 | 0,107% | 0,0117296 |
| ТК-14 | ТК-15 | 110 | 42 | 9,24 | 2014 | 11 | 1,642% | 0,1806365 |
| ТК-15 | Набережная 17 Больница | 50 | 6 | 0,60 | 2014 | 11 | 0,107% | 0,0117296 |
| ТК-15 | ТК-16 | 110 | 31 | 6,82 | 2014 | 11 | 1,212% | 0,1333269 |
| ТК-16 | Набережная 18, КГКУ "ЦОД" | 75 | 137 | 20,55 | 2014 | 11 | 3,652% | 0,4017403 |
| ТК-8 | ТК-23 | 180 | 47 | 16,92 | 2019 | 6 | 3,007% | 0,1804232 |
| ТК-23 | ТК-2/3 | 110 | 74 | 16,28 | 2019 | 6 | 2,893% | 0,1735987 |
| ТК-2/3 | Чечулина 9 | 63 | 24 | 3,02 | 2019 | 6 | 0,537% | 0,0322459 |
| ТК-2/3 | Чечулина 13 | 110 | 78 | 17,16 | 2019 | 6 | 3,050% | 0,1829824 |
| ТК-23 | ТК-22 | 160 | 35 | 11,20 | 2019 | 6 | 1,990% | 0,1194291 |
| ТК-22 | Комарова 15 (администрация СП) | 63 | 9 | 1,13 | 2019 | 6 | 0,202% | 0,0120922 |
| ТК-22 | УТ-15 | 160 | 46 | 14,72 | 2019 | 6 | 2,616% | 0,1569639 |
| УТ-15 | ТК-21 | 160 | 56 | 17,92 | 2019 | 6 | 3,185% | 0,1910865 |
| ТК-21 | Комарова 19 | 63 | 7 | 0,88 | 2019 | 6 | 0,157% | 0,0094050 |
| ТК-21 | ТК-18 | 160 | 92 | 29,44 | 2019 | 6 | 5,232% | 0,3139279 |
| ТК-18 | Комарова 24 (Школа) | 110 | 92 | 20,24 | 2019 | 6 | 3,597% | 0,2158254 |
| ТК-18 | Комарова 23 (ФОК) | 50 | 13 | 1,30 | 2014 | 11 | 0,231% | 0,0254142 |
| ТК-18 | ТК-16 | 160 | 92 | 29,44 | 2019 | 6 | 5,232% | 0,3139279 |
| ТК-16 | Комарова 25 | 63 | 5 | 0,63 | 2019 | 6 | 0,112% | 0,0067179 |
| ТК-16 | Комарова 28 (Интернат) | 110 | 45 | 9,90 | 2019 | 6 | 1,759% | 0,1055668 |
| ТК-23 | ТК-24 | 160 | 20 | 6,40 | 2019 | 6 | 1,137% | 0,0682452 |
| ТК-24 | Комарова 14 ввод1 | 50 | 18 | 1,80 | 2014 | 11 | 0,320% | 0,0351889 |
| ТК-24 | ТК-25 | 160 | 44 | 14,08 | 2019 | 6 | 2,502% | 0,1501394 |
| ТК-25 | Комарова 11а | 63 | 10 | 1,26 | 2019 | 6 | 0,224% | 0,0134358 |
| ТК-25 | ТК-33 | 125 | 24 | 6,00 | 2019 | 6 | 1,066% | 0,0639799 |
| ТК-33 | Комарова 14 ввод2 | 50 | 9 | 0,90 | 2014 | 11 | 0,160% | 0,0175945 |
| ТК-33 | ТК-34 | 110 | 65 | 14,30 | 2019 | 6 | 2,541% | 0,1524854 |
| ТК-34 | Чечулина 7 (Детсад) | 50 | 15 | 1,50 | 2014 | 11 | 0,267% | 0,0293241 |
| ТК-34 | ТК-35 | 110 | 46 | 10,12 | 2019 | 6 | 1,799% | 0,1079127 |
| ТК-35 | Чечулина 12 | 50 | 9 | 0,90 | 2014 | 11 | 0,160% | 0,0175945 |
| ТК-35 | ТК-36 | 110 | 47,5 | 10,45 | 2019 |  | 1,857% | 0,1114316 |
| ТК-36 | Чечулина 10 | 50 | 6 | 0,60 | 2014 | 11 | 0,107% | 0,0117296 |
| ТК-36 | ТК-37 | 110 | 73 | 16,06 | 2019 | 6 | 2,854% | 0,1712528 |
| ТК-37 | Чечулина 16 | 50 | 6 | 0,60 | 2014 | 11 | 0,107% | 0,0117296 |
| ТК-25 | ТК-27 | 160 | 60 | 19,20 | 2019 | 6 | 3,412% | 0,2047356 |
| ТК-27 | Комарова 11 | 63 | 9 | 1,13 | 2019 | 6 | 0,202% | 0,0120922 |
| ТК-27 | Комарова 12 | 63 | 19 | 2,39 | 2019 | 6 | 0,425% | 0,0255280 |
| ТК-27 | ТК-27.1 | 160 | 36 | 11,52 | 2019 | 6 | 2,047% | 0,1228413 |
| ТК-27.1 | УП-23 | 75 | 96,5 | 14,48 | 2014 |  | 2,573% | 0,2829776 |
| УП-23 | Чечулина 5 | 50 | 13 | 1,30 | 2014 |  | 0,231% | 0,0254142 |
| УП-23 | УП-24 | 75 | 41 | 6,15 | 2014 |  | 1,093% | 0,1202288 |
| УП-24 | Чечулина 6 | 50 | 5 | 0,50 | 2014 | 11 | 0,089% | 0,0097747 |
| ТК-27.1 | ТК-28 | 160 | 21 | 6,72 | 2019 | 6 | 1,194% | 0,0716575 |
| ТК-28 | Комарова 9 | 63 | 7 | 0,88 | 2019 | 6 | 0,157% | 0,0094050 |
| ТК-28 | ТК-29 | 110 | 56 | 12,32 | 2019 | 6 | 2,190% | 0,1313720 |
| ТК-29 | Комарова 8 (офис Корякэнерго) | 63 | 25 | 3,15 | 2019 | 6 | 0,560% | 0,0335894 |
| ТК-29 | ТК-30 | 110 | 51 | 11,22 | 2019 | 6 | 1,994% | 0,1196424 |
| ТК-30 | Комарова 5а | 32 | 12 | 0,77 | 2014 | 11 | 0,136% | 0,0150139 |
| ТК-30 | ТК-31 | 110 | 22 | 4,84 | 2019 | 6 | 0,860% | 0,0516104 |
| ТК-31 | Комарова 5 | 50 | 12 | 1,20 | 2014 | 11 | 0,213% | 0,0234593 |
| ТК-31 | ТК-32 | 110 | 57 | 12,54 | 2019 | 6 | 2,229% | 0,1337179 |
| ТК-32 | Комарова 3 (пекарня) | 63 | 8 | 1,01 | 2019 | 6 | 0,179% | 0,0107486 |

Таблица 15.11.2 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 562,68 | 1265,47 | 22,92 | 2,25 | 0,02 | 9,4 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

Таблица 15.12.1 - Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых сетей, м2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2 | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2 | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Тымлат |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Ввиду отсутствия данных по диаметру реконструируемых сетей, расчет выполнить не представляется возможным.

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

Ввиду отсутствия данных, расчет выполнить не представляется возможным.

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «село Тымлат» не предусматривается.

Наименование генерирующего объекта

На территории сельского поселения «село Тымлат» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «село Тымлат» не предусматривается.

Предлагаемый энергорайон его размещения

На территории сельского поселения «село Тымлат» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «село Тымлат» не предусматривается.

Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)

На территории сельского поселения «село Тымлат» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «село Тымлат» не предусматривается.

Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности

На территории сельского поселения «село Тымлат» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «село Тымлат» не предусматривается.

Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта

На территории сельского поселения «село Тымлат» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «село Тымлат» не предусматривается.